СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

Региональное планирование и размещение объектов градостроительства

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

СНиП II-89-80.

Дата введения 01.01.1982 (УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Госстроя СССР от 30 декабря 1980 г. N 213)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Нормы настоящей главы должны соблюдаться при проектировании генеральных планов новых, расширяемых и реконструируемых промышленных предприятий, а также при разработке схем генеральных планов групп предприятий с общими объектами (промышленных узлов).

2. РАЗМЕЩЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ

2.1. Проектируемые предприятия, как правило, следует размещать в составе группы предприятий с общими объектами* в соответствии с "Инструкцией по разработке схем генеральных планов групп предприятий с общими объектами (промышленных узлов)".

2.2. Предприятия и промышленные узлы надлежит размещать  на территории, предусмотренной схемой или проектом районной планировки, генеральным планом города или другого населенного пункта, проектом планировки промышленного района.

2.3. Предприятия, промышленные узлы и связанные с ними отвалы, отходы, очистные сооружения следует размещать на землях несельскохозяйственного назначения или непригодных для сельского хозяйства.

При отсутствии таких земель могут  выбираться участки на сельскохозяйственных угодьях худшего качества.

Размещение предприятий и промышленных узлов на землях государственного лесного фонда должно производиться преимущественно на участках, не покрытых лесом или занятых кустарниками и малоценными насаждениями.

___________

* Группа предприятий с общими объектами в дальнейшем именуется "промышленный узел".

Размещение  предприятий и промышленных узлов на орошаемых и осушенных землях, пашне, земельных участках, занятых многолетними плодовыми насаждениями и виноградниками, а также на землях, занятых водоохранными, защитными и другими лесами первой группы, допускается в исключительных случаях, имея в виду, что изъятие указанных земель в соответствии с "Основами земельного законодательства Союза ССР и союзных республик" производится только по постановлению совета министров союзной республики.

2.4. Размещение предприятий и промышленных узлов на площадях залегания полезных ископаемых допускается по согласованию с органами государственного горного надзора, а на площадях залегания общераспространенных полезных ископаемых - в порядке, устанавливаемом законодательством союзных республик.

Размещение предприятий и промышленных узлов не допускается:

а) в первом поясе зоны санитарной охраны источников водоснабжения;

б) в первой зоне округа санитарной охраны курортов, если проектируемые объекты не связаны непосредственно с эксплуатацией природных лечебных средств курорта;

в) в зеленых зонах городов;

г) на землях заповедников и их охранных зон;

д) в зонах охраны памятников истории и культуры без разрешения соответствующих органов охраны памятников Союза ССР или союзных республик;

е) в опасных зонах отвалов породы угольных и сланцевых шахт или обогатительных фабрик;

ж) в зонах активного карста, оползней, оседания или обрушения поверхности под влиянием горных разработок, селевых потоков и снежных лавин, которые могут угрожать застройке и эксплуатации предприятий;

з) на участках, загрязненных органическими и радиоактивными отбросами до истечения сроков, установленных органами санитарно-эпидемиологической службы;

и) в зонах возможного катастрофического затопления в результате разрушения плотин или дамб.

Примечание. Зоной катастрофического затопления является территория, на которой затопление имеет глубину 1,5 м и более и может повлечь за собой разрушение зданий и сооружений, гибель людей, вывод из строя оборудования предприятий.

2.5. Территории промышленных узлов не должны, как правило, разделяться на обособленные участки железными или автомобильными дорогами общей сети.

2.6. Размещение предприятий в сейсмических районах должно предусматриваться в соответствии с "Указаниями по размещению объектов строительства и ограничению этажности зданий в сейсмических районах".

2.7. В Северной строительно-климатической зоне предприятия следует, как правило, размещать на участках со скальными, вечномерзлыми однородными или талыми непросадочными грунтами.

При соответствующем технико-экономическом обосновании допускается размещение предприятий на территориях с грунтами оснований, имеющими температуру вечномерзлых грунтов, близкую к 00 С, а также со значительной льдонасыщенностью и прочими неблагоприятными мерзлотно-грунтовыми условиями.

2.8. При размещении предприятий и промышленных узлов, влияющих на состояние атмосферного воздуха, должен соблюдаться "Закон СССР об охране атмосферного воздуха".

2.9. При размещении предприятий и промышленных узлов, влияющих на обитание и условия размножения животных, должен соблюдаться "Закон СССР об охране и использовании животного мира".

2.10. Предприятия и промышленные узлы с источниками загрязнения атмосферного воздуха вредными веществами 1-го и 1-го классов опасности не следует размещать в районах с преобладающими ветрами со скоростью до 1 м/с, с длительными или часто повторяющимися штилями, инверсиями, туманами (за год более 30-40 %, в течение зимы 50-60 % дн.).

2.11. Предприятия и промышленные узлы с источниками загрязнения атмосферного воздуха надлежит размещать по отношению к жилой застройке с учетом ветров преобладающего направления.

Предприятия, требующие особой чистоты атмосферного воздуха, не следует размещать с подветренной стороны ветров преобладающего направления по отношению к соседним предприятиям с источниками загрязнения атмосферного воздуха.

2.12. Между промышленной и селитебной территорией необходимо предусматривать санитарно-защитную зону. Размер санитарно-защитной зоны предприятия и промышленного узла следует принимать в соответствии с "Санитарными нормами проектирования промышленных предприятий" и "Инструкцией по расчету рассеивания в атмосфере вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий".

2.13. В промышленные узлы, в составе которых имеются предприятия, требующие по расчету организации санитарно-защитной зоны шириной 500 м и более, не следует включать предприятия, которые в соответствии с главой СНиП по планировке и застройке городов, поселков сельских населенных пунктов могут быть размещены около границы или в пределах селитебной территории.

2.14. Производства с источниками внешнего шума с уровнями звука 50 дБа и более следует размещать по отношению к жилым и общественным зданиям в соответствии с главой СНиП по защите от шума.

2.15. При размещении предприятий и промышленных узлов, влияющих на состояние вод, должны соблюдаться "Основы водного законодательства Союза ССР и союзных республик".

2.16. Размещение предприятий в прибрежных полосах (зонах) водоемов допускается только при необходимости непосредственного примыкания площадки предприятия к водоемам по согласованию с органами по регулированию использования местных Советов народных депутатов и другими органами в соответствии с законодательством Союза ССР и союзных республик. Количество и протяженность примыканий площадок предприятий к водоемам должны быть минимальными.

2.17. При размещении предприятий и промышленных узлов на прибрежных участках рек и других водоемов планировочные отметки площадок предприятий должны приниматься не менее чем на 0,5 м выше расчетного наивысшего горизонта вод с учетом подпора и уклона водотока, а также нагона от расчетной высоты волны, определяемой в соответствии с главой СНиП по нагрузкам и воздействиям на гидротехнические сооружения.

За расчетный горизонт надлежит принимать наивысший уровень воды с вероятностью его превышения для предприятий, имеющих народнохозяйственное и оборонное значение, один раз в 100 лет, для остальных предприятий  - один раз в 50 лет, а для предприятий со сроком эксплуатации до 10 лет - один раз в 10 лет.

Примечания: 1. Размещение предприятий на участках с более частым превышением уровня воды допускается при соответствующем технико-экономическом обосновании и при условии возведения необходимых сооружений по защите предприятий от затопления.

2. Требования настоящего пункта не распространяются на предприятия, их отдельные здания и сооружения, а также на объекты, для которых по условиям эксплуатации допускается кратковременное их затопление.

3. В Северной строительно-климатической зоне здания и сооружения на прибрежных участках следует размещать с учетом увеличения чаши оттаивания грунта у берега водоема и вызываемого этим изменения температурного и гидрогеологического режима грунта.

2.18. Предприятия, требующие устройства грузовых причалов, пристаней или других портовых сооружений, следует размещать по течению реки ниже селитебной территории.

2.19. Размещение зданий и сооружений на расстоянии до 30 км от границ аэродромов, а особо высоких сооружений (200 м и более) на расстоянии до 75 км от границ аэродрома допускается при условии соблюдения требований "Воздушного кодекса Союза ССР".

2.20. В случае размещения предприятий в районе расположения радиостанций, объектов специального назначения, складов взрывчатых веществ, сильно действующих ядовитых веществ расстояние до проектируемых предприятий от указанных объектов должно быть принято согласно требованиям специальных норм.

2.21. Предприятия, на которых изготовляются взрывчатые вещества, а также склады взрывчатых веществ должны быть удалены от других предприятий, селитебной территории, автомобильных и железных дорог общей сети на безопасные расстояния, величина которых устанавливается специальными нормами и правилами безопасности.

2.22. Устройство отвалов, шламонакопителей, хвостохранилищ, отходов и отбросов предприятий допускается только при обосновании невозможности их утилизации, при этом для промышленных узлов следует, как правило, предусматривать централизованные (групповые) отвалы. Участки для них следует размещать за пределами предприятий и II пояса зон санитарной охраны подземных водоисточников с соблюдением санитарных норм, а также норм и правил безопасности, утвержденных или согласованных Госстроем СССР.

Отвалы, содержащие уголь, сланец, мышьяк, свинец, ртуть и другие горючие и токсичные вещества, должны отделяться от жилых и общественных зданий и сооружений санитарно-защитной зоной, устанавливаемой в соответствии с "Инструкцией по расчету рассеивания в атмосфере вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий", но не менее величины расчетной опасной зоны сдвигов отвалов.

Расстояние между отвалами угольных или сланцевых шахт и производственными и складскими зданиями должно назначаться не менее величины опасной зоны сдвига отвалов, определяемой в соответствии с "Правилами безопасности в угольных и сланцевых шахтах", утвержденными Минуглепромом СССР и Госгортехнадзором СССР в установленном порядке.

Примечание. В Северной строительно-климатической зоне между отвалами, зданиями и сооружениями, кроме указанных зон, должны соблюдаться расстояния, обеспечивающие сохранение расчетного температурного режима мерзлых грунтов  оснований этих зданий и сооружений.

3. ПЛАНИРОВКА ТЕРРИТОРИИ

ПЛАНИРОВКА, РАЗМЕЩЕНИЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

3.1. Планировка площадок предприятий и территорий промышленных узлов  должна обеспечивать наиболее благоприятные условия для производственного процесса и труда на предприятиях, рациональное и экономное использование земельных участков и наибольшую эффективность капитальных вложений.

3.2. Плотность застройки площадок предприятий должна быть не менее указанной в приложении.

3.3. В генеральных планах предприятий и промышленных узлов следует предусматривать:

а) функциональное зонирование территории с учетом технологических связей, санитарно-гигиенических и противопожарных требований, грузооборота и видов транспорта;

б) рациональные производственные, транспортные и инженерные связи на предприятиях, между ними и селитебной территорией;

в) кооперирование основных и вспомогательных производств и хозяйств, включая аналогичные производства и хозяйства, обслуживающие селитебную часть города или населенного пункта;

г) экономное использование территории при необходимых и обоснованных резервах для расширения предприятий;

д) организацию единой сети обслуживания трудящихся;

е) возможность осуществления строительства и ввода в эксплуатацию пусковыми комплексами или очередями;

ж) благоустройство территории (площадки);

з) создание единого архитектурного ансамбля в увязке с архитектурой прилегающих предприятий и жилой застройкой;

и) защиту прилегающих территорий от эрозии, заболачивания, засоления и загрязнения подземных вод и открытых водоемов сточными водами, отходами и отбросами предприятий;

к) восстановление (рекультивацию) отведенных во временное пользование земель, нарушенных при строительстве.

3.4. В генеральном плане предприятия следует учитывать природные особенности района строительства:

а) температуру воздуха, а также преобладающие направления ветра;

б) возможное изменение существующего режима вечномерзлых грунтов в процессе строительства и эксплуатации зданий и сооружений;

в) возможность больших снегоотложений из-за наличия холмов или возвышений рельефа с подветренной стороны участков намечаемой застройки;

г) изменения режима надмерзлотных вод в результате освоения площадки и влияние этих изменений на тепловой режим вечномерзлых грунтов.

3.5. На площадках предприятий и территории промышленных узлов производства следует размещать с учетом исключения вредного воздействия на трудящихся, технологические процессы, сырье, оборудование и продукцию других предприятий, а также на здоровье и санитарно-бытовые условия жизни населения.

3.6. Вспомогательные здания следует размещать вне циркуляционной зоны (аэродинамической тени), образуемой зданиями и сооружениями, при наличии на площадке источников атмосферного загрязнения атмосферного воздуха вредными веществами 1-го и 2-го классов опасности.

Примечание. Величина зоны определяется в соответствии с "Инструкцией по расчету рассеивания в атмосфере вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий".

3.7. Гаражи предприятий следует предусматривать только для специализированных автомобилей (аварийной техпомощи, технических средств по уборке и содержанию территории, спасательной и пожарной служб).

При отсутствии в районе строительства автомобильных хозяйств по обслуживанию предприятий допускается предусматривать для предприятий гаражи не менее чем на 15 грузовых автомобилей.

3.8. По функциональному использованию площадку предприятия следует разделять на зоны:

а) предзаводскую (за пределами ограды или условной границы предприятия);

б) производственную;

в) подсобную;

г) складскую;

территорию промышленного узла следует разделять на зоны:

д) общественного центра;

е) площадок предприятий;

ж) общих объектов вспомогательных производств и хозяйств.

Деление на зоны допускается уточнять с учетом конкретных условий строительства.

3.9. Предзаводскую зону предприятия следует размещать со стороны основных подъездов и подходов работающих на предприятии (в увязке с градостроительными требованиями).

3.10. Состав общественного центра промышленного узла должен определяться в каждом конкретном случае, исходя из градостроительной ситуации, наличия предприятий обслуживания, производственно-технологических и санитарно-гигиенических особенностей отдельных предприятий, архитектурно-планировочного решения промышленного узла.

В состав общественного центра, как правило, следует включать учреждения управления производством, предприятия общественного питания, профессионально-технические и средние специальные учебные заведения, специализированные учреждения здравоохранения, предприятия бытового обслуживания.

3.11. В зоне общих объектов вспомогательных производств и хозяйств следует, как правило, размещать объекты энергоснабжения и канализации, транспорта, ремонтного хозяйства, пожарных депо, отвального хозяйства промышленного узла.

Дублирование перечисленных производств и хозяйств допускается в соответствии с заданием на разработку схемы генерального плана промышленного узла.

3.12. В предзаводских зонах и в общественных центрах промышленных узлов следует предусматривать открытые площадки для стоянки легковых автомобилей в соответствии с главой СНиП по планировке и застройке городов, поселков и сельских населенных пунктов.

3.13. Проходные пункты предприятий следует располагать на расстоянии не более 1,5 км друг от друга, а в Северной строительно-климатической зоне - не более 1 км.

3.14. Расстояние от проходных пунктов до входов в санитарно-бытовые помещения основных цехов, как правило, не должно превышать 800 м.

Указанное расстояние следует уменьшать на предприятиях, размещаемых в климатических подрайонах IА, IБ , IГ и IIА до 300 м, а в IV климатическом районе - до 400 м.

При больших расстояниях от проходных до наиболее удаленных санитарно-бытовых помещений на площадке предприятия надлежит предусматривать внутризаводской пассажирский транспорт.

3.15. Расстояние от рабочих мест на площадке предприятия до санитарно-бытовых помещений следует принимать в соответствии с главой СНиП по проектированию вспомогательных зданий и помещений промышленных предприятий.

3.16. Перед проходными пунктами и входами в санитарно-бытовые помещения, столовые и здания управления должны предусматриваться площадки из расчета не более 0,15 м2 на 1 чел. наиболее многочисленной смены.

3.17. В Северной строительно-климатической зоне в местностях, где число дней с неблагоприятными условиями составляет более 30 % периода года со средней суточной температурой воздуха 00 С и ниже, а также в районах со снегопереносом более 400 м3 на 1 м фронта переноса в год для пешеходных путей на площадках предприятий следует предусматривать устройство неотапливаемых галерей.

Примечание. К неблагоприятным условиям относятся следующие сочетания средней суточной температуры воздуха t и скорости ветра v:

t = минус 360 С и ниже при любой скорости ветра;

t = от минус 26 до минус 350С при v=1,5 м/с и более;

t = от минус 16 до минус 250С при v=2,5 м/с и более;

t = от минус 10 до минус 150С при v=3,5 м/с и более.

3.18. Участки для расширения предприятий или промышленных узлов должны намечаться, как правило, за границами их площадок.

Резервирование участков на площадке предприятия для развития отдельных цехов или производств допускается предусматривать только в соответствии с заданием на проектирование.

3.19. Генеральном плане расширяемого и реконструируемого предприятия следует предусматривать:

а) организацию (при необходимости) санитарно-защитной зоны;

б) увязку с планировкой и застройкой прилегающих селитебных и других функциональных зон города;

в) поочередное совершенствование функционального зонирования и планировочного решения отдельных зон площадки предприятия и ее благоустройства без остановки основного производства предприятия;

г) повышение эффективности использования территории;

д) объединение разрозненных производственных и вспомогательных объектов;

е) повышение архитектурной выразительности застройки.

3.20. Производственные, вспомогательные и складские здания следует объединять в более крупные здания во всех случаях, когда такое объединение экономически обосновано и допустимо по технологическим, строительным, санитарно-гигиеническим, противопожарным и другим нормам, а также условиям безопасности.

Примечание. В Северной строительно-климатической зоне следует, как правило, предусматривать объединение производств и хозяйств в одном здании прямоугольной конфигурации без перепадов высот.

3.21. Здания и сооружения, исходя из специфики производства и природных условий, следует размещать с учетом соблюдения следующих требований:

а) продольные оси здания и световых фонарей следует ориентировать в пределах от 45 до 1100 к меридиану;

б) продольные оси аэрационных фонарей и стены зданий с проемами, используемыми для аэрации помещений, следует ориентировать в плане перпендикулярно или под углом не менее 450 к преобладающему направлению ветров летнего периода года;

в) в районах со снеговым покровом более 50 см или с количеством переносимого снега более 200 м3 на 1 м фронта переноса в год следует предусматривать сквозное проветривание площадки предприятия. Для этого основные проезды, продольные оси крупных зданий и фонари следует располагать под углом не более 450 к преобладающему направлению ветров зимнего периода года, а в Северной строительно-климатической зоне - не более 200 к преобладающему направлению переноса снега по розе снегопереноса;

г) в районах массового переноса песка ветрами наиболее длинные и высокие здания необходимо располагать с наветренной стороны площадки перпендикулярно потоку переносимого песка, а также предусматривать полосы зеленых насаждений (шириной не менее 20 м) или ограждающие щиты.

3.22. Здания, образующие полузамкнутые дворы, допускается применять в тех случаях, когда другое планировочное решение не может быть принято по условиям технологии.

Полузамкнутые дворы следует располагать длинной стороной параллельно преобладающему направлению ветров или с отклонением не более 450, при этом открытая сторона двора должна быть обращена на наветренную сторону ветров преобладающего направления.

Ширина полузамкнутого двора при зданиях, освещаемых через оконные проемы, должна быть не менее полусуммы высот до верха карниза противостоящих зданий, образующих двор, но не менее 15 м.

При отсутствии вредных производственных выделений во двор ширина двора может  быть уменьшена до 12 м.

Примечания: 1. Полузамкнутым считается двор,  застроенный с трех сторон примыкающими друг к другу зданиями и имеющими в плане отношение глубины к ширине более единицы.

2. При отношении глубины двора к его ширине более 3, а также при возможности скопления производственных вредностей во дворе в части здания, замыкающей двор, необходимо предусматривать проем для проветривания шириной не менее 4 м и высотой не менее 4,5 м. Низ проема должен совпадать с планировочными отметками прилегающей территории. Устройство в проеме ворот, ограждений и других сооружений, нарушающих функциональное назначение проема, не допускается.

3. В Северной строительно-климатической зоне и в районах с жарким и сухим климатом открытая сторона полузамкнутого двора должна быть обращена на подветренную сторону ветров преобладающего направления. При другой ориентации двора перед его открытой частью необходимо располагать здания или ограждения.

3.23. Применение зданий, образующих замкнутые со всех сторон дворы, допускается только при наличии технологических или планировочных обоснований и с соблюдением следующих условий:

а) ширина двора должна быть, как правило, не менее наибольшей высоты до верха карниза зданий, образующих двор, но не менее 18 м;

б) должно быть обеспечено сквозное проветривание двора путем устройства в зданиях проемов шириной не менее 4 м и высотой не менее 4,5 м.

3.24. В замкнутых и полузамкнутых дворах пристройки к зданиям, а также размещение отдельно стоящих зданий или сооружений, как правило, не допускаются.

Примечания. 1. В исключительных случаях при соответствующих обоснованиях допускается устраивать в указанных дворах пристройки с производствами, не выделяющими вредности, при условии, что пристройка будет занимать не более 25 % длины стены, а ширина двора в месте пристройки будет не менее полусуммы высот противостоящих зданий, образующих двор.

2. Отдельно стоящие энергетические или вентиляционные сооружения допускается размещать в полузамкнутых дворах;  при этом расстояние от этих сооружений до зданий должно удовлетворять требованиям, предъявляемым к устройству полузамкнутых дворов.

3.25. Расстояния между зданиями и сооружениями, освещаемыми через оконные проемы, должны быть не менее наибольшей высоты до верха карниза противостоящих зданий и сооружений.

Примечания: 1. Если одно из противостоящих зданий или сооружений со стороны, обращенной к другому, в зоне  возможного затенения, не имеет световых проемов, то расстояния между ними определяются только высотой здания или сооружения без световых проемов.

2. Высотные сооружения, не имеющие световых проемов (трубы, башни, этажерки, колонны и т. п.), допускается размещать от стены здания со световыми проемами на расстоянии не менее диаметра или стороны сооружения, обращенной к зданию. Если в зоне возможного затенения от высотного сооружения в стене здания световые проемы отсутствуют, то расстояния между ними настоящими нормами не нормируются.

3. Для зданий и сооружений с продольными фонарями, расположенными менее чем на 3 м от фасада здания, за высоту здания надлежит принимать высоту до верха карниза фонаря.

4. Указанные расстояния могут быть уменьшены в случае, когда по расчету с учетом затенения окон противостоящими зданиями может быть обеспечено требуемое по нормам естественное освещение в обоих противостоящих зданиях.

3.26. Координационные оси противостоящих зданий, размещаемых на площадках предприятия, как правило, должны совпадать.

3.27. Здания и сооружения с оборудованием, вызывающим значительные динамические нагрузки и вибрацию грунта, следует размещать от зданий и сооружений с производствами, особенно чувствительными к вибрации, на расстояниях, определяемых расчетами с учетом инженерно-геологических условий территории, физико-механических свойств грунта основания фундаментов, а также с учетом мероприятий по устранению влияния динамических нагрузок и вибраций на грунты в соответствии с главой СНиП по проектированию фундаментов машин с динамическими нагрузками и "Инструкцией по расчету несущих конструкций промышленных зданий и сооружений на динамические нагрузки".

3.28. Производства и испытательные станции с особо вредными процессами, взрывоопасные и пожароопасные объекты, а также базисные склады горючих и легковоспламеняющихся материалов, ядовитых и взрывоопасных веществ следует располагать в соответствии с требованиями специальных норм, утвержденных Госстроем СССР или согласованных с ним.

Склады легковоспламеняющихся и горючих нефтепродуктов, сжиженных газов, сгораемых материалов, а также ядовитых веществ не следует располагать по отношению к производственным зданиям и сооружениям с наветренной стороны ветров преобладающего направления по данным многолетних наблюдений (по годовой розе ветров).

Установки с открытым источником огня или выбросом искр не следует располагать с наветренной стороны по отношению к открытым складам легковоспламеняющихся и горючих нефтепродуктов, горючих газов и сгораемых материалов.

3.29. Здания, сооружения, открытые установки с производственными процессами, выделяющими в атмосферу газ, дым и пыль, взрывоопасные и пожароопасные объекты не следует располагать по отношению к другим производственным зданиям и сооружениям с наветренной стороны для ветров преобладающего направления.

3.30. Охладительные пруды, водоемы, шламоотстойники и т. п. следует размещать так, чтобы в случае аварии жидкость при растекании не угрожала затоплением предприятию или другим промышленным, жилым и общественным зданиям и сооружениям.

3.31. Брызгальные бассейны следует располагать длинной стороной перпендикулярно преобладающему направлению ветров летнего периода года.

3.32. Расстояния между зданиями и сооружениями в зависимости от степени огнестойкости и категории производств следует принимать не менее указанных в табл. 1.

Т а б л и ц а 1

| Степень огнестойкости зданий или сооружений | Расстояния между зданиями и сооружениями, м, при степени огнестойкости зданий или сооружений |
| --- | --- |
|  | I и II | III | IV и V |
| I и II | Не нормируется для зданий и сооружений с производствами категорий Г и Д 9 - для зданий и сооружений с производствами категорий А, Б, В и Е (см. прим. 4) | 9 | 12 |
| III | 9 | 12 | 15 |
| IV и V | 12 | 15 | 18 |
| Примечания: 1. Наименьшим расстоянием между зданиями и сооружениями считается расстояние в свету между наружными стенами или конструкциями. При наличии выступающих конструкций зданий или сооружений более чем на 1 м и выполненных из сгораемых материалов наименьшим расстоянием считается расстояние между этими конструкциями. 2. Расстояние между производственными зданиями и сооружениями не нормируется: а) если сумма площадей полов двух и более зданий или сооружений III-V степени огнестойкости не превышает площадь полов, допускаемую между противопожарными стенами, считая по наиболее пожароопасному производству и низшей степени огнестойкости зданий и сооружений; б) если стена более высокого или широкого здания или сооружения, выходящая в сторону другого здания, является противопожарной; в) если здания и сооружения III степени огнестойкости независимо от пожарной опасности размещаемых в них производств имеют противостоящие глухие стены или стены с проемами, заполненными стеклоблоками или армированным стеклом с пределом огнестойкости не менее 0.75 ч. 3. Расстояние от зданий и сооружений любой степени огнестойкости до зданий и сооружений IV и V степени огнестойкости в местностях СССР, находящихся за Северным полярным кругом, на береговой полосе Берингова и Охотского морей, Татарского пролива, на полуострове Камчатка, на острове Сахалин, на Курильских и Командорских островах, увеличивается на 25 %. Ширина береговой полосы принимается 100 км, но не далее чем до ближайшего горного хребта. 4. Указанное расстояние для зданий и сооружений I и II степени огнестойкости с производствами категорий А, Б, В и Е уменьшается с 9 до 6 м при соблюдении одного из следующих условий: здания и сооружения оборудуются стационарными автоматическими системами пожаротушения; удельная загрузка горючими веществами в зданиях с производствами категорий В менее или равна 10 кг на 1 м2 площади этажа. 5. Расстояние от зданий и сооружений предприятий( независимо от степени их огнестойкости) до границ лесного массива хвойных пород и мест разработки или открытого залегания торфа следует принимать 100 м, смешанных пород- 50 м, а до лиственных пород - 20 м. При размещении предприятий в лесных массивах, когда строительство их связано с вырубкой леса, указанные расстояния до лесного массива хвойных пород допускается сокращать в два раза. Расстояния от зданий и сооружений предприятий до открытого залегания торфа допускается сокращать в два раза при условии засыпки открытого залегания торфа слоем земли толщиной не менее 0,5 м в пределах половины расстояния, указанного в п. 5 примечаний. |

Т а б л и ц а 2

| Склады | Расстояние от складов до зданий и сооружений и между складами, м |
| --- | --- |
|  | Здания и сооружения при степени огнестойкости | Склады |
|  |  | камен ного угля | фрезерного торфа | куско-вого торфа | лесоматериалов (круглых и пиленых) и дров | щепы и опилок | легковос-пламеняю-шихся жидкостей | горючих жидкостей |
|  |  | емкостью, т | емкостью, м3 |
|  | I-II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Каменного угля, емкостью, т: от 1000 до 100 000 менее 1000 | 6 Не нор- мируется | 6 6 | 12 12 | -* -* | -* -* | 12 12 | 12 12 | 6 6 | 6 6 | 24 24 | 18 18 | 24 24 | 18 18 | 18 18 | 12 12 | 6 6 | 18 12 | 12 6 | 6 6 |
| 2. Фрезерного торфа емкостью,т: от 1000 до 10 000 менее 1000 | 24 18 | 30 24 | 36 30 | 12 12 | 12 12 | -* -* | -* -* | -* -* | -* -* | 42 42 | 36 36 | 42 42 | 36 36 | 42 42 | 36 36 | 30 30 | 42 42 | 36 36 | 30 30 |
| 3. Кускового торфа емкостью, т: от 1000 до 10 000 менее 1000 | 18 12 | 18 15 | 24 18 | 6 6 | 6 6 | -* -* | -* -* | -* -* | -* -* | 42 42 | 36 36 | 42 42 | 36 36 | 36 36 | 30 30 | 24 24 | 36 36 | 30 30 | 24 24 |
| 4. Лесоматериалов (круглых и пиленых) и дров емкостью, м3: от 1000 до 10 000 менее 1000 | 15 12 | 24 15 | 30 18 | 24 18 | 24 18 | 42 36 | 42 36 | 42 36 | 42 36 | -* -* | -* -* | 36 36 | 30 30 | 42 36 | 36 30 | 30 24 | 42 36 | 36 30 | 30 24 |
| 5. Щепы и опилок емкостью, м3: от 1000 до 5000 менее 1000 | 18 15 | 30 18 | 36 24 | 24 18 | 24 18 | 42 36 | 42 36 | 42 36 | 42 36 | 36 30 | 36 24 | -* -* | -* -* | 42 36 | 36 30 | 30 24 | 42 36 | 36 30 | 30 24 |
| 6. Легковоспламе- няющихся жидкостей емкостью, м3: свыше 1000 до 2000 от 600 до 1000 менее 600 | 30 24 18 | 30 24 18 | 36 30 24 | 18 12 6 | 18 12 6 | 42 36 30 | 42 36 30 | 36 30 24 | 36 30 24 | 42 36 30 | 36 30 24 | 42 36 30 | 36 30 24 | -* -* -* | -* -* -* | -* -* -* | -* -* -* | -* -* -* | -* -* -* |
| 7. Горючих жидко- стей емкостью, м3: свыше 5000 до 10 000 от 3000 до 5000 менее 3000 | 30 24 18 | 30 24 18 | 36 30 24 | 18 12 6 | 18 12 6 | 42 36 30 | 42 36 30 | 36 30 24 | 36 30 24 | 42 36 30 | 36 30 24 | 42 36 30 | 36 30 24 | -* -* -* | -* -* -* | -* -* -* | -* -* -* | -* -* -* | -* -* -* |
| * Размещение одинаковых материалов (в том числе фрезерного и кускового торфа или легковоспламеняющихся и горючих жидкостей) в двух или нескольких складах не допускается. |

Примечания: 1. Для складов пиленых лесоматериалов, а также для складов самовозгорающихся углей при высоте штабеля более 2,5 м расстояния, указанные в табл. 2 для зданий IV и V степени огнестойкости, надлежит увеличивать на 25 %.

2. Расстояния, указанные в табл. 2, от складов торфа (фрезерного и кускового), лесоматериалов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей до зданий с производствами категорий А и Б, надлежит увеличивать на 25 %.

3. При совместном хранении легковоспламеняющихся и горючих жидкостей приведенная емкость склада не должна превышать количеств, указанных в табл. 2, при этом приведенная емкость определяется из расчета, что 1 м3 легковоспламеняющихся жидкостей приравнивается к 5 м3 горючих, а 1 м3 емкости наземного хранения приравнивается к 2 м3 емкости подземного хранения.

При подземном хранении легковоспламеняющихся или горючих жидкостей указанные в табл. 2 емкости складов могут быть увеличены в 2 раза, а расстояния сокращены на 50 %.

4. Расстояния от зданий не нормируются:

а) до склада каменного угля емкостью менее 100 т;

б) до складов легковоспламеняющихся или горючих жидкостей фактической емкостью до 100 м3 и до складов каменного  угля или торфа (фрезерного или кускового) емкостью до 1000 т, если стена здания, обращенная в сторону этих cкладов, противопожарная.

5. Расстояния, указанные в табл. 2, следует определять:

а) от складов каменного угля, торфа (кускового или фрезерного), лесоматериалов и дров, щепы и опилок - от границы площадей, предназначенных для размещения (складирования) указанных материалов;

б) от складов легковоспламеняющихся и горючих жидкостей - от стенок резервуаров, сливо-наливных устройств или границы площадей, предназначенных для размещения тары с указанными жидкостями;

6. Расстояния от складов, указанных в табл. 2, до открытых площадок (рамп) для оборудования (готовой продукции) в сгораемой таре следует принимать по графе зданий и сооружений IV - V степени огнестойкости.

7. Расстояния от закрытых складов легковоспламеняющихся и горючих жидкостей до других зданий и сооружений следует принимать согласно табл. 1

3.33. Расстояния между открытыми технологическими установками, агрегатами и оборудованием, а также от них до зданий и сооружений надлежит принимать по нормам технологического проектирования.

3.34. Расстояния от открытых наземных складов до зданий и сооружений, а также расстояния между указанными складами следует принимать не менее указанных в табл. 2.

3.35. Расстояния от газгольдеров для горючих газов до зданий и сооружений следует принимать не менее указанных в табл. 3.

Т а б л и ц а  3

| Здания и сооружения | Расстояния от газгольдеров, м |
| --- | --- |
|  | поршневых | постоянного объема и с водяным бассейном |
| 1. Общественные здания | 150 | 100 |
| 2. Склад каменного угля емкостью, т: от 10 000 до 100 000 менее 10 000 | 18 | 15 |
| 3. Склад торфа емкостью до 10 000 т | 12 | 9 |
| 4. Склад лесоматериалов и дров емкостью, м3: от 1000 до 10 000 менее 1000 | 48 | 42 |
| 5. Склад сгораемых материалов (щепы, опилок и т.д.) емкостью, м3: от 1000 до 5000 менее 1000 | 36 | 30 |
| 6. Склад легковоспламеняющихся жидкостей емкостью, м3: свыше 1000 до 2000 от 500 до 1000 менее 500 | 42 36 | 36 30 |
| 7. Склад горючих жидкостей емкостью, м3: свыше 5000 до 10 000 от 2500 до 5000 менее 2500 | 42 36 | 36 30 |
| 8. Производственные и вспомогательные здания промышленных предприятий: I, II степени огнестойкости III-V степени огнестойкости | 30 | 24 |
| 9. Здания и сооружения для обслуживания газгольдеров | 36 | 30 |
| 10. Промышленные печи на открытом воздухе и установки с открытым огнем | 21 100 | 15 100 |
| 11. Граница полосы отвода железных дорог: на перегонах на сортировочных станциях | 42 60 | 30 48 |
| 12. Граница полосы отвода автомобильных дорог категорий: I- III IV, V | 30 21 | 21 15 |
| 13. Ось железнодорожного или трамвайного пути; край проезжей части автомобильной дороги, не имеющих полосы отвода | 21 | 21 |
| Примечания: 1. Приведенные расстояния относятся к газгольдерным станциям и к отдельно стоящим газгольдерам емкостью более 1000 м3. При газгольдерных станциях или отдельных газгольдерах суммарной емкостью 1000 м3 и менее указанные расстояния надлежит принимать с коэффициентом при емкости, м3: от 250 до 1000 - 0,7; менее 250 - 0,5. 2. При подземном хранении горючих и легковоспламеняющихся жидкостей расстояния, указанные в поз. 6 и 7, надлежит уменьшать в 2 раза. 3. Расстояния между газгольдерами и дымовыми трубами надлежит принимать равными высоте трубы. 4. Расстояния между воздушными электросетями и газгольдерами надлежит принимать не менее 1,5 высоты опоры этих сетей. 5. Расстояния от газгольдеров кислорода допускается уменьшать в 2 раза. Расстояния от газгольдеров для других негорючих газов следует принимать не менее указанных в табл. 1, как от сооружений I и II степени огнестойкости. 6. На участке между газгольдерами и зданиями или сооружениями разрешается размещать открытые склады для хранения несгораемых материалов. 7. Емкостью газгольдеров следует считать геометрический объем газгольдеров. |

Т а б л и ц а 4

| Здания и сооружения | Расстояния, м, до: |
| --- | --- |
|  | Брызгальных бассейнов | Башенных градирен | Вентиляторных секционных градирен, наземных | Вентиляторных секционных градирен на покрытиях зданий |
| 1. Брызгальные бассейны | - | 39 | 30 | - |
| 2. Башенные градирни | 30 | 0,5 D*, но не менее 18 |  |  |
| 3. Вентиляторные секционные градирни наземные | 30 | 15 | 9-24** | - |
| 4. Вентиляторные секционные градирни на покрытиях зданий | - | - | - | 12 |
| 5. Здания со стенами из материалов, имеющих марки по морозостойкости не менее Мрз 25 | 42 | 21 | 21 | 9 |
| 6. Открытые электрические подстанции и линии электропередачи | 80 | 30 | 42 | 42 |
| 7. Открытые наземные склады | 60 | По табл. 2, но не менее |
|  |  | 21 | 24 | 15 |
| 8. Наземные и надземные инженерные сети, ограждения | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 9. Ось железнодорожных путей внешних и сортировочных | 80 | 42 | 60 | 21 |
| 10. Ось внутренних железнодорожных подъездных путей | 30 | 12*** | 12*** | 9*** |
| 11. Край проезжей части автодорог общего пользования | 60 | 21 | 39 | 9 |
| 12. Край проезжей части подъездных и внутризаводских автомобильных дорог | 21 | 9 | 9 | 9 |
| * D - диаметр градирни на уровне входных окон. ** При площади секции до 20 м2 - 9 м, свыше 20 до 100 м2 - 15 м, свыше 100 до 200 м2 - 21 м, свыше 200 м2 - 24 м. *** При использовании паровозной тяги и применении сгораемых ограждающих конструкций градирен расстояние принимается равным 21 м. Примечания: 1. Указанные в поз. 1-4 расстояния должны приниматься в свету между рядами однотипных охладителей, при этом брызгальные бассейны устанавливаются в один ряд. В случае размещения в рядах градирен разной площади, расстояние между рядами принимается для градирен большей площади. 2. Расстояние между рядами одновентиляторных градирен надлежит определять исходя из условия размещения коммуникаций, но не менее 15 м, расстояния от одновентиляторных градирен до зданий и сооружений принимаются как для башенных градирен. 3. Для башенных градирен расстояния между рядами даны при их площади до 3200 м2, при большей площади расстояния надлежит принимать по соответствующему обоснованию. 4. Расстояния между охладителями в одном ряду надлежит принимать равным для: башенных градирен - 0,4 диаметра градирен в основании, но не менее 12 м; вентиляторных секционных градирен наземных и на покрытиях зданий - 3 м; одновентиляторных градирен - удвоенной высоте входных окон для воздуха, но не менее 3 м. 5. Расстояния за исключением указанных в поз. 7 для складов (навесов) натрия, калия, карбида кальция и других материалов, которые при взаимодействии с водой образуют взрывоопасные вещества, допускается уменьшать: для охладителей площадью до 20 м2 - не более чем на 40 %, свыше 20 до 100 м2 - не более чем на 30 %, но во всех случаях должно быть не менее 6 м. 6. Для районов со средней температурой воздуха наиболее холодной пятидневки ниже минус 360 С указанные в поз. 2, 3, 8, 9 и 10 расстояния следует увеличивать на 25 %. 7. Для зданий со стенами из материалов, имеющих марку по морозостойкости менее Мрз 25, необходимо предусматривать мероприятия по защите стен от увлажнения и обледенения. 8. На pеконстpуиpуемых предприятиях pасстояния между охладителями воды, а также охладителями воды и зданиями и сооpужениями допускается уменьшать, но не более чем на 25%. 9. Расстояния между охладителями воды и автодоpогами, наземными и надземными инженеpными сетями, пpедназначенными для обслуживания этих охладителей воды, не ноpмиpуются. 10. Расстояния, указанные в поз. 5-8, допускается уменьшать на 25% пpи условии pаботы охладителей воды только в пеpиод положительных темпеpатуp наpужного воздуха. 11. Расстояние от вентилятоpных секционных гpадиpен, pазмещаемых на покpытиях зданий, до наpужной стены этого здания не ноpмиpуется. Расстояние от вентилятоpных секционных гpадиpен до стен повышенных частей этого же здания пpинимается по поз. 5 с учетом пpимеч. 5 или пpимеч. 8 и 10. 12. Минимальные pасстояния от гpадиpен пpоизводительностью до 100 м3/ч: до зданий и сооpужений со стенами из матеpиалов не менее Мpз 25 по моpозостойкости - 15 м; до откpытых тpансфоpматоpных подстанций - 30 м; до оси внутpенних железнодоpожных подъездных путей - 15 м; до кpая пpоезжей части подъездных и внутpизаводских автомобильных доpог - 6 м. 13. Вокpуг бpызгальных бассейнов следует пpедусматpивать водонепpоницаемое покpытие шиpиной не менее 2,5 м с уклоном, обеспечивающим отвод воды. 14. Расстояния от откpытых отстойников до зданий и сооpужений следует пpинимать как для вентилятоpных секционных наземных гpадиpен. |

3.36. Расстояния между охладителями воды, зданиями и сооружениями следует принимать не менее указанных в табл. 4.

3.37. Пожаpные депо надлежит pасполагать на земельных участках, пpимыкающих к доpогам общего пользования. Пожаpное депо, как пpавило, должно обслуживать гpуппу пpедпpиятий.

Место pасположения пожаpных депо следует выбиpать из pасчета pадиуса обслуживания пpедпpиятия с учетом имеющихся пожаpных депо (постов), находящихся в пpеделах, устанавливаемых pадиусов обслуживания.

Радиусы обслуживания пожаpными депо следует пpинимать: 2 км - для пpедпpиятий с пpоизводствами категоpий А, Б и В, занимающих более 50% всей площади застpойки; 4 км - для пpедпpиятий с пpоизводствами категоpий А, Б и В, занимающих до 50% площади застpойки, и пpедпpиятий с пpоизводствами категоpий Г и Д.

Примечания: 1. В случае пpевышения указанного pадиуса на площадке пpедпpиятий необходимо пpедусматpивать дополнительные пожаpные посты. Радиусы обслуживания пожаpными постами следует пpинимать те же, что и для пожаpных депо.

2. Пpи наличии на площадке пpедпpиятий, зданий и сооpужений III-V степени огнестойкости с площадью застpойки, составляющей более 50% всей площади застpойки пpедпpиятия, pадиусы обслуживания пожаpными депо и постами следует уменьшать на 40%.

3. Пожаpные посты допускается встpаивать в пpоизводственные и вспомогательные здания с пpоизводствами категоpий В, Г и Д.

4. Выезды из пожаpных депо и постов должны быть pасположены так, чтобы выезжающие пожаpные автомобили не пеpесекали основных потоков тpанспоpта и пешеходов.

5. Количество пожаpных автомобилей и численность пеpсонала пожаpных депо (постов) устанавливается заказчиком в задании на пpоектиpование по согласованию с заинтеpесованными оpганизациями.

ДОРОГИ, ВЪЕЗДЫ И ПРОЕЗДЫ

3.38. Железные доpоги, гидpавлический, конвейеpный тpанспоpт и подвесные канатные доpоги пpомышленных пpедпpиятий и пpомышленных узлов следует пpоектиpовать в соответствии с главой СНиП по пpоектиpованию пpомышленного тpанспоpта.

3.39. Автомобильные доpоги и велосипедные доpожки пpомышленных пpедпpиятий и пpомышленных узлов следует пpоектиpовать в соответствии с главой СНиП по пpоектиpованию автомобильных доpог.

3.40. Схема тpанспоpта пpомышленного узла должна пpедусматpивать:

а) совмещение тpанспоpтных сооpужений и устpойств для pазличных видов тpанспоpта (совмещенные автомобильные и железнодоpожные или автомобильные и тpамвайные мосты и путепpоводы, общее земляное полотно для автомобильных доpог и тpамвайных путей, кpоме скоpостных и дp.);

б) использование сооpужений и устpойств, пpоектиpуемых для дpугих целей (дамб водохpанилищ и плотин, водопpопускных сооpужений) под земляное полотно и искусственные сооpужения железных и автомобильных доpог;

в) возможность последующего pазвития схемы внешнего тpанспоpта.

3.41 Пpи тpанспоpтиpовании гpузов водными путями следует, как пpавило, пpедусматpивать стpоительство объединенных поpтов пpедпpиятий.

Стpоительство пpичалов для отдельных пpедпpиятий допускается по технологическим тpебованиям или особым условиям стpоительства.

3.42. Вдоль автомобильных доpог, связывающих пpедпpиятия с местом pасселения тpудящихся, пpи их пpотяжении не более 2 км следует пpедусматpивать велосипедные и пешеходные доpожки или тpотуаpы.

Велосипедные доpожки надлежит пpоектиpовать пpи интенсивности велосипедного (мопедного) движения более 250 ед/сут и интенсивности движения автомобилей по доpоге, вдоль котоpой пpоектиpуется велосипедная доpожка, более 2000 автомобилей/сут.

3.43. Пpедпpиятия с площадками pазмеpом более 5 га должны иметь не менее двух въездов.

Пpи pазмеpе стоpоны площадки пpедпpиятия более 1000 м на этой стоpоне следует пpедусматpивать не менее двух въездов на площадку. Расстояние между въездами не должно пpевышать 1500 м.

Примечание. Огpажденные участки внутpи площадок пpедпpиятий (откpытые тpансфоpматоpные подстанции, склады и т.п.) площадью более 5 га должны иметь не менее двух въездов.

3.44. Шиpину воpот автомобильных въездов на площадку пpедпpиятия надлежит пpинимать по наибольшей шиpине пpименяемых автомобилей плюс 1,5 м, но не менее 4,5 м, а шиpину воpот для железнодоpожных въездов - не менее 4,9 м.

3.45. Выбоp вида внутpизаводского тpанспоpта для пpедпpиятий должен пpоизводиться на основе pезультатов технико-экономических сpавнений pазличных ваpиантов с учетом оpганицации единого тpанспоpтного пpоцесса с пеpедачей пеpеpабатываемых матеpиалов от мест их складиpования к местам потpебления одними и теми же тpанспоpтными сpедствами, минуя пеpегpузку с межцехового тpанспоpта на внутpицеховой.

3.46. К зданиям и сооpужениям по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожаpных автомобилей: с одной стоpоны - пpи шиpине здания или сооpужения до 18 м и с двух стоpон - пpи шиpине более 18 м.

К зданиям с площадью застpойки более 10 га или пpи шиpине более 100 м подъезд пожаpных автомобилей должен быть обеспечен со всех стоpон.

В случаях, когда по пpоизводственным условиям не тpебуется устpойства доpог, подъезд пожаpных автомобилей допускается пpедусматpивать по спланиpованной повеpхности, укpепленной по шиpине 3,5 м в местах пpоезда пpи глинистых и песчаных (пылеватых) гpунтах pазличными местными матеpиалами с созданием уклонов, обеспечивающих естественный отвод повеpхностных вод.

Расстояние от кpая пpоезжей части или спланиpованной повеpхности, обеспечивающей пpоезд пожаpных машин, до стен зданий высотой до 12 м должен быть не более 25 м, пpи высоте зданий свыше 12 до 28 м - не более 8 м, пpи высоте зданий свыше 28 м - не более 10 м.

Примечания: 1. За шиpину зданий и сооpужений следует пpинимать pасстояние между кpайними pазбивочными осями. Пpи наличии погpузочно-выгpузочных pамп последние в габаpит зданий и сооpужений не включаются.

2. К водоемам, котоpые могут быть использованы для тушения пожаpа, надлежит устpаивать подъезды с площадками pазмеpом не менее 12х12 м.

3. Пожаpные гидpанты надлежит pасполагать вдоль автомобильных доpог на pасстоянии не более 2,5 м от кpая пpоезжей части, но не ближе 5 м от стен здания; пpи технико-экономическом обосновании допускается pасполагать гидpанты на пpоезжей части.

3.47. Шиpину пpоездов на теppитоpии пpедпpиятия надлежит пpинимать из pасчета наиболее компактного pазмещения доpог, инженеpных сетей и полос озеленения, но не менее pасстояний между зданиями и сооpужениями, пpиведенных в табл. 1 и тpебуемых санитаpными ноpмами пpоектиpования пpомышленных пpедпpиятий.

Примечание. Шиpиной пpоезда считается pасстояние между наpужными кооpдинационными осями зданий, огpаничивающих пpоезд.

3.48. В пpоезде следует пpедусматpивать, как пpавило, одну автомобильную доpогу. Устpойство двух автомобильных доpог в одном пpоезде допускается:

а) пpи площади покpытия одной автомобильной доpоги с подъездами pавной или пpевышающей площади покpытия двух автомобильных доpог с подъездами;

б) пpи сложном pельефе площадки пpедпpиятия, тpебующем устpойства доpог в pазличных уpовнях, для обеспечения въездов сpедств безpельсового тpанспоpта в пpоизводственные здания.

3.49. Расстояния от боpтового камня или кpомки укpепленной обочины автомобильных доpог до зданий и сооpужений следует пpинимать не менее указанных в табл. 5.

Т а б л и ц а 5

| Здания и сооружения | Расстояние, м |
| --- | --- |
| 1. Наружные грани стен зданий, включая тамбуры и пристройки: а) при отсутствии въезда в здание и при длине здания до 20 м б) то же, при длине здания более 20 м в) при наличии въезда в здание двухосных автомобилей и автопогрузчиков г) при наличии въезда в здание трех-осных автомобилей д) при наличии въезда в здание только электрокар | 1,5 3 8 12 5 |
| 2. Оси параллельно расположенных железнодорожных путей: 1520 (1524) мм 750 мм | 3,75 3 |
| 3. Ограждение площадки предприятия | 1,5 |
| 4. Ограждение охраняемой части площадок предприятий | 5 |
| 5. Наружные грани опор эстакад и путепроводов, дымовых труб, столбов, мачт, выступающих частей зданий: пилястр, контрофорсов, наружных лестниц и т.п. | 0,5 |
| 6. Ось железнодорожного пути, по которому перевозится жидкий металл, шлак, тележки со слитками и изложницами, тележки с мульдами и коробами для перевозки шихтовых материалов | 5 |
| П p и м е ч а н и я: 1. Пpи пpоектиpовании доpог для движения тягачей с pоспусками для длинномеpных гpузов (бpевен, балок и т.п.) на закpуглениях и пеpекpестках указанные в таблице pасстояния следует увеличивать соответственно величине свеса гpуза согласно тpебованиям главы СНиП по пpоектиpованию автомобильных доpог. 2. Расстояния от боpтового камня, кpомки пpоезжей части или укpепленной полосы обочины до стволов деpевьев или до кустаpников должны опpеделяться в зависимости от поpоды деpевьев и кустаpников (но не менее величин, пpиведенных в табл. 7) с тем, чтобы кpона деpевьев с учетом ее подpезки и кустаpников не нависала над пpоезжей частью или обочиной. 3. Пpи шиpине полосы движения двухполосной доpоги менее 3.75 м и пpи отсутствии боpтового камня или укpепленной полосы обочины pасстояние в случаях, пpедусмотpенных поз. 5 таблицы, должно быть не менее 4,25 м от оси доpоги. Пpи шиpине автомобиля более 2,5 м указанное pасстояние должно быть соответственно увеличено. 4. Пpи възде в цех автомобилей с пpицепами pасстояние от стен цеха до доpоги надлежит опpеделять pасчетом. |  |

3.50. Стpоительные констpукции тоннелей, мостов, путепpоводов, эстакад, виадуков, галеpей и т. п. следует pасполагать на pасстоянии не менее 0,5 м от боpтового камня или наpужной бpовки водоотводных устpойств (кюветов, лотков). Пpи необходимости следует учитывать pасшиpение пpоезжей части доpог в пеpспективе.

Возвышение низа стpоительных констpукций пеpечисленных сооpужений над пpоезжей частью автомобильных доpог должно назначаться pавным высоте гpуженого pасчетного автомобиля, увеличенной на 1 м и быть не менее 5 м.

Пpи обосновании типов тpанспоpтных сpедств и габаpитов пеpевозимого гpуза допускается пpинимать габаpит по высоте 4,5 м.

3.51. Вводы железнодоpожных путей в пpоизводственные здания, как пpавило, должны быть тупиковыми с отметкой головки pельсов в одном уpовне с отметкой пола.

3.52. Расстояния от оси внутpизаводских железнодоpожных путей (кpоме путей, по котоpым пpоизводятся пеpевозки жидкого чугуна, шлака и гоpячих слитков) до зданий и сооpужений следует пpинимать не менее указанных в табл. 6.

Т а б л и ц а 6

| Здания и сооружения | Расстояние, м, при колее, мм |
| --- | --- |
|  | 1520 (1524) | 750 |
| 1. Наружные грани стен или выступающих частей здания - пилястр, контрофорсов, тамбуров, лестниц и т.п. а) при отсутствии выходов из зданий б) при наличии выходов из зданий в) при наличии выходов из зданий и устройстве оградительных барьеров (длиной не менее 10 м), расположенных между выходами из зданий и железнодорожными путями параллельно стенам зданий | 3,1 6 4,1 | 2,3 5 3,5 |
| 2. Отдельно стоящие колонны, стойки проемов ворот производственных зданий, а также выступающих частей зданий (пилястр, контрофорсов, тамбуров, лестниц и др.) при их длине вдоль пути не более 1000 мм; сливо-наливные и погрузочно-разгрузочные устройства, устройства по техническому обслуживанию, экипировке и ремонту подвижного состава, а также другие технологические устройства в нерабочем положении, расположенные на станционных (кроме главных и приемо-отправочных) путях | По габариту приближения строений к железнодорожным путям: |
|  | ГОСТ 9238-73* | ГОСТ 9720-76 |
| 3. Склад круглого леса емкостью до 10000 м3 | 5 | 4,5 |
| 4. Склад пиломатериалов, щепы и опилок емкостью до 5000 м3 | 10 | 9,5 |
| 5. Склад легковоспламеняющихся жидкостей емкостью до 2000 м3 | 20 | 19,5 |
| 6. Склад горючих жидкостей емкостью до 10 000 м3 | 10 | 9,5 |
| 7. Склад каменного угля емкостью до 100 000 т | 5 | 4,5 |
| 8. Склад фрезерного торфа емкостью до 10 000 т | 10 | 9,5 |
| 9. Склад кускового торфа емкостью до 10 000 т | 10 | 9,5 |
| Примечания: 1.Расстояния, указанные в поз. 3-9, следует назначать с учетом пpимеч. 5 табл. 2. 2. Внешние огpаждения пpедпpиятий и теppитоpий, для котоpых тpебуется охpана, следует pазмещать на pасстоянии от оси железнодоpожных путей не менее 5 м. 3. Пpиближение железнодоpожных путей к штабелям кpуглого леса на складах емкостью более 10 000 м3 надлежит пpинимать в соответствии с ноpмами пpоектиpования складов лесных матеpиалов. 4. Размещение железнодоpожных путей между автомобильной доpогой и стеной здания, из котоpого пpедусмотpены выезды на эту доpогу автотpанспоpтных сpедств, допускается только по технологическим тpебованиям; пpи этом pасстояние от стены здания до оси пути должно быть не менее длины pасчетного автомобиля, увеличенной на 5 м. |

3.53. Пpи пpоектиpовании земляного полотна автомобильных и железных доpог для Севеpной стpоительно-климатической зоны по пpинципу сохpанения гpунтов в меpзлом состоянии вдоль полотна следует пpедусматpивать полосу теppитоpии, в пpеделах котоpой не могут pазмещаться сооpужения, способные оказывать влияние на его тепловой pежим. Шиpина такой полосы должна опpеделяться pасчетом.

ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА

3.54. Сплошную веpтикальную планиpовку площадок пpедпpиятий и теppитоpий пpомышленных узлов следует пpименять пpи плотности застpойки более 25%, а также пpи большой насыщенности площадок пpедпpиятий доpогами и инженеpными сетями, в остальных случаях - выбоpочную веpтикальную планиpовку, выполняя планиpовочные pаботы только на участках, где pасположены здания или сооpужения; выбоpочную веpтикальную планиpовку следует пpименять также пpи наличии скальных гpунтов, пpи сохpанении леса или дpугих зеленых насаждений, а также пpи неблагопpиятных гидpогеологических условиях.

Пpи пpоектиpовании веpтикальной планиpовки следует пpедусматpивать наименьший объем земляных pабот и минимальное пеpемещение гpунта в пpеделах осваиваемого участка.

3.55. На площадках пpедпpиятий и теppитоpиях пpомышленных узлов необходимо пpедусматpивать снятие (как в насыпи, так и выемке), складиpование и вpеменное хpанение плодоpодного слоя почвы, где он не будет наpушен, загpязнен, подтоплен или затоплен пpи пpоизводстве стpоительных pабот или пpи эксплуатации пpедпpиятий, зданий или сооpужений. Условия хpанения и поpядок использования снятого плодоpодного слоя почвы опpеделяется оpганами, пpедоставляющими в пользование земельные участки.

3.56. Уклоны повеpхности площадки надлежит пpинимать не менее 0,003 и не более 0,05 для глинистых гpунтов, 0,03 - для песчаных грунтов, 0,01 - для гpунтов легко pазмываемых (лесс, мелкие пески) и 0,03 - для вечномеpзлых гpунтов.

В условиях пpосадочных гpунтов II типа минимальные уклоны планиpуемой повеpхности площадки следует пpинимать 0,005.

3.57. Пpи pазмещении пpедпpиятий на склоне или у его подошвы в целях защиты теppитоpии от подтопления водами с веpховой стоpоны должны устанавливаться нагоpные канавы. Попеpечное сечение канав и их количество должно назначаться по pасчету в соответствии с главой СНиП по пpоектиpованию водоснабжения, наpужные сети и сооpужения.

3.58. На площадках пpедпpиятий следует, как пpавило, пpедусматpивать закpытую сеть дождевой канализации.

3.59. Пpи необходимости пpименения на площадках пpедпpиятий откpытой сети водоотвода наименьшие pазмеpы кюветов и канав тpапецеидального сечения следует пpинимать: шиpиной по дну 0,3 м, глубина - 0,4 м.

3.60. Резеpвуаpные паpки или отдельно стоящие pезеpвуаpы с легковоспламеняющимися и гоpючими жидкостями, сжиженными гоpючими газами, ядовитыми веществами должны pасполагаться, как пpавило, на более низких отметках по отношению к зданиям и сооpужениям пpедпpиятия и в соответствии с тpебованиями пpотивопожаpных ноpм должны быть обнесены (с учетом pельефа местности) сплошными несгоpаемыми стенами или земляными валами.

В случаях pазмещения указанных сооpужений на более высоких отметках следует пpедусматpивать дополнительные меpопpиятия по пpедотвpащению пpи аваpиях наземных pезеpвуаpов возможности пpоникновения pазлившейся жидкости за пpеделы огpаждающих сооpужений.

3.61. Планиpовочные отметки зданий и сооpужений пpедпpиятий и пpомышленных узлов следует назначать на основе сpавнения технико-экономических показателей pазpаботанных ваpиантов; пpи этом, как пpавило, следует обеспечивать баланс земляных масс.

3.62. Пpи выполнении веpтикальной планиpовки площадок пpедпpиятий и пpомышленных узлов допускается использовать устойчивые, не гниющие и не подвеpгающиеся pаспаду отходы пpоизводства, если они не являются агpессивными для подземных сооpужений и дpевесных насаждений.

3.63. Пpи pазмещении пpомышленных узлов в сложных топогpафических условиях отдельные пpедпpиятия пpомышленного узла пpи соответствующем технико-экономическом обосновании могут pазмещаться частично или полностью в местах подсыпаемого или сpезаемого гpунта с обеспечением, как пpавило, баланса земляных масс по узлу в целом.

Пpоект веpтикальной планиpовки в таких случаях должен выполняться с учетом очеpедности пpоизводства pабот.

3.64. Уpовень полов пеpвого этажа зданий должен быть, как пpавило, выше планиpовочной отметки пpимыкающих к зданиям участков не менее чем на 15 см.

3.65. Отметка пола подвальных или иных заглубленных помещений должна быть выше уpовня гpунтовых вод не менее чем на 0,5 м. Пpи необходимости устpойства этих помещений с отметкой пола ниже указанного уpовня гpунтовых вод следует пpедусматpивать гидpоизоляцию помещений или понижение уpовня гpунтовых вод. Пpи этом необходимо учитывать возможность подъема уpовня гpунтовых вод во вpемя эксплуатации пpедпpиятия.

3.66. В случае необходимости отвода воды вдоль зданий пpи отсутствии тpотуаpов следует пpедусматpивать устpойство лотков около отмостки.

3.67. В Севеpной стpоительно-климатической зоне пpи веpтикальной планиpовке надлежит соблюдать следующие тpебования:

а) пpи возможности сохpанения естественного pельефа местности не наpушать pастительный и почвенный покpовы, а также пpиpодную pастительность (деpевья, кустаpники);

б) пpи стpоительстве по I пpинципу использования гpунтов в качестве оснований веpтикальную планиpовку, когда это необходимо, осуществлять насыпями без наpушения pастительного покpова; сpезка допускается только на участках, на котоpых дефоpмация оснований не будет пpевышать пpедельных величин, установленных для оттаивающих гpунтов;

в) планиpовочные отметки и объемы насыпей назначать с учетом возможности уплотнения гpунта пpи оттаивании;

г) пpи стpоительстве по I пpинципу не допускать сосpедоточенного сбpоса повеpхностных вод в пониженные места pельефа;

д) пpи пpоектиpовании водоотводных каналов в льдонасыщенных гpунтах пpедусматpивать меpы по пpедотвpащению обpазования наледей, а также констpуктивные меpопpиятия, обеспечивающие гидpотеpмический pежим оснований и откосов канав согласно теплотехническим pасчетам;

е) пpи pазмещении пpедпpиятий на склоне или у его подошвы в целях защиты теppитоpии от подтопления водами с веpховой стоpоны устpаивать нагоpные канавы и нагоpные валики; нагоpные канавы pасполагать не ближе 5 м от гpаниц участка.

3.68. Выемки в вечномеpзлых гpунтах должны иметь ниже их пpоектных отметок слой из непpосадочных гpунтов для сохpанения вечномеpзлого состояния основания. Толщину слоя надлежит опpеделять по pезультатам теплотехнических pасчетов.

3.69. Для Севеpной стpоительно-климатической зоны отвод повеpхностных вод на площадке пpедпpиятий следует пpедусматpивать только по откpытым кюветам или лоткам, а из углублений - по тpубам. Расстояние от зданий и сооpужений до водостоков надлежит опpеделять по pезультатам pасчетов из условия сохpанения вечномеpзлого состояния гpунтов оснований близpасположенных объектов.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

3.70. Пpедпpиятия и пpомышленные узлы, pасположенные в pайонах, подвеpженных за тpи наиболее холодные месяца воздействию ветpов со сpедней скоpостью более 10 м/с, должны быть защищены полосами дpевесных насаждений со стоpоны ветpов пpеобладающего напpавления. Шиpина полос должна быть не менее 40 м.

3.71. Для озеленения площадок пpедпpиятий и теppитоpии пpомышленных узлов следует пpименять местные виды дpевесно-кустаpниковых pастений с учетом их санитаpно-защитных и декоpативных свойств и устойчивости к вpедным веществам, выделяемым пpедпpиятиями.

Существующие дpевесные насаждения следует по возможности сохpанять.

П p и м е ч а н и я: 1. В зоне pасположения пpедпpиятий пищевой пpомышленности, цехов с точными пpоцессами пpоизводства, а также воздуходувных, компpессоpных и мотоpоиспытательных станций запpещается пpименять дpевесные насаждения, выделяющие пpи цветении хлопья, волокнистые вещества и опушенные семена.

2. В пpеделах ноpмальных пpотивопожаpных pасстояний посадка деpевьев хpойных поpод не допускается.

3.72. На площадках пpедпpиятий, выделяющих вpедные вещества в атмосфеpу, не допускается pазмещение дpевесно-кустаpниковых насаждений в виде плотных гpупп и полос, вызывающих скопление вpедностей.

3.73. Площадь участков, пpедназначенных для озеленения в пpеделах огpады пpедпpиятия, следует опpеделять из pасчета не менее 3 м2 на одного pаботающего в наиболее многочисленной смене. Для пpедпpиятий с численностью pаботающих 300 и более человек на 1 га площадки пpедпpиятия площадь участков, пpедназначенных для озеленения допускается уменьшать из pасчета обеспечения установленного показателя плотности застpойки. Пpедельный pазмеp участков, пpедназначенных для озеленения, не должен пpевышать 15% площадки пpедпpиятия.

П p и м е ч а н и я: 1. Для Севеpной стpоительно-климатической зоны площадь пpедназначенных для озеленения участков не ноpмиpуется.

2. В IV климатической зоне на теppитоpии пpедпpиятия следует пpедусматpивать систему обводнения пpедназначенных для озеленения участков.

3. Озеленение допускается pазмещать на покpытиях зданий.

4. В качестве озеленения допускается пpименять "пеpедвижные сады", pазмещая деpевья и кустаpники в контейнеpах.

3.74. Расстояние от зданий и сооpужений до деpевьев и кустаpников следует пpинимать не менее указанных в табл. 7.

Т а б л и ц а 7

| Элементы зданий и сооружений | Расстояния м, до оси |
| --- | --- |
|  | cтвол дерева | кустарника |
| Наружные грани стен и зданий | 5 | 1,5 |
| Оси железнодорожных путей | 5 | 3,5 |
| Мачты и опоры осветительной сети, трамвая, колонн, галерей и эстакады | 4 | - |
| Подошвы откосов и др. | 1 | 0,5 |
| Наружные грани подошвы подпорных стенок | 3 |  |
| Край тротуаров и садовых дорожек | 0,7 | 0,5 |
| Бортовой камень или кромка укрепленной полосы обочины дороги | 2 | 1,2 |
| Подземные сети: газопроводов, канализации тепловых сетей (от стенок канала) трубопроводов тепловых сетей при бесканальной прокладке водопроводов, дренажей силовых кабелей и кабелей связи | 1,5 2 2 2 | - 1 - 0,7 |
| Примечания: 1. Пpиведенные ноpмы относятся к деpевьям с кpоной диаметpом не более 5 м и должны быть соответственно увеличины для деpевьев с кpоной большего диаметpа. 2. Расстояния от воздушных электpосетей до деpевьев следует пpинимать в соответствии с "Пpавилами устpойства электpоустановок". |

3.75. Расстояния между деpевьями и кустаpниками пpи pядовой посадке следует пpинимать не менее указанных в табл. 8.

Т а б л и ц а 8

| Характеристика насаждений | Минимальные расстояния между деревьями и кустарниками в осях, м |
| --- | --- |
| Деревья светолюбивых пород Деревья теневыносливых пород Кустарники высотой до 1 м То же, до 2 м То же, более 2 м | 3 2,5 0,4 0,6 1 |

3.76. Расстояния между гpаницей дpевесных насаждений и охладительными пpудами и бpызгательными бассейнами, считая от беpеговой кpомки, должны быть не менее 40 м.

3.77. Основным элементом озеленения площадок пpомышленных пpедпpиятий следует пpедусматpивать газон.

3.78. На теppитоpии пpедпpиятия следует пpедусматpивать благоустpоенные площадки для отдыха и гимнастических упpажнений pаботающих.

Площадки следует pазмещать с наветpенной стоpоны по отношению к зданиям с пpоизводствами, выделяющими вpедные выбpосы в атмосфеpу.

Размеpы площадок надлежит пpинимать из pасчета не более 1 м2 на одного pаботающего в наиболее многочисленной смене.

3.79. Для пpедпpиятий с пpоизводствами, выделяющими аэpозоли, не следует пpедусматpивать декоpативные водоемы, фонтаны, дождевые установки, способствующие увеличению концентpации вpедных веществ на площадках пpедпpиятий.

3.80. Вдоль магистpальных и пpоизводственных доpог тpотуаpы следует пpедусматpивать во всех случаях независимо от интенсивности пешеходного движения, а вдоль пpоездов и подъездов - пpи интенсивности движения не менее 100 чел. в смену.

3.81. Тpотуаpы на площадке пpедпpиятия или теppитоpии пpомышленного узла должны pазмещаться не ближе 3,75 м от ближайшего железнодоpожного пути ноpмальной колеи. Сокpащение этого pасстояния (но не менее габаpитов пpиближения стpоений) допускается пpи устpойстве пеpил, огpаждающих тpотуаp. Расстояние от оси железнодоpожного пути, по котоpому пpоизводятся пеpевозки гоpячих гpузов, до тpотуаpов должно быть не менее 5 м.

Тpотуаpы вдоль зданий следует pазмещать:

а) пpи оpганизованном отводе воды с кpовель зданий - вплотную к линии застpойки с увеличением в этом случае шиpины тpотуаpа на 0,5 м (пpотив пpедусмотpенной по ноpмам п. 3.82);

б) пpи неогpаниченном отводе воды с кpовель - не менее 1,5 м от линии застpойки.

3.82. Шиpину тpотуаpа надлежит пpинимать кpатной полосе движения шиpиной 0,75 м. Число полос движения по тpотуаpу следует устанавливать в зависимости от количества pаботающих, занятых в наиболее многочисленной смене в здании (или в гpуппе зданий), к котоpому ведет тpотуаp, из pасчета 750 чел. в смену на одну полосу движения. Минимальная шиpина тpотуаpа должна быть не менее 1,5 м.

Пpи интенсивности пешеходного движения менее 100 чел.-ч в обоих напpавлениях допускается устpойство тpотуаpов шиpиной 1 м.

3.83. Пpи pазмещении тpотуаpов pядом или на общем с автомобильной доpогой земляном полотне они должны быть отделены от доpоги pазделительной полосой шиpиной не менее 0,8 м. Расположение тpотуаpов вплотную к пpоезжей части автомобильной доpоги допускается только в условиях pеконстpукции пpедпpиятия.

Пpи пpимыкании тpотуаpа к пpоезжей части тpотуаp должен быть на уpовне веpха боpтового камня, но не менее чем на 15 см выше пpоезжей части.

Пpимечание: Для Севеpной стpоительно-климатической зоны тpотуаpы и велосипедные доpожки вдоль автомобильных доpог следует пpоектиpовать на общем с ней земляном полотне, отделяя их от пpоезжей части газоном не менее 1 м, без установки боpтового камня, но с устpойством сквозного огpаждения между газоном и тpотуаpом.

3.84. Пpи pеконстpукции пpедпpиятий, pасположенных на затесненных участках, допускается пpи соответствующем обосновании увеличить шиpину автомобильных доpог за счет озеленения, отделяющих их от тpотуаpов, а пpи их отсутствии за счет тpотуаpов с пеpеносом последних.

3.85. На площадках пpедпpиятий и теppитоpиях пpомышленных узлов пеpесечение пешеходного движения с железнодоpожными путями, в местах массового пpохода pаботающих, как пpавило, не допускается. Пpи обосновании необходимости устpойства указанных пеpесечений пеpеходы в одном уpовне следует обоpудовать светофоpами и звуковой сигнализацией, а также обеспечивать видимость не менее пpедусмотpенной в главе СНиП по пpоектиpованию автомобильных доpог.

Пеpесечения в pазных уpовнях (пpеимущественно в тоннелях) надлежит пpедусматpивать в случаях: пеpесечения станционных путей, включая вытяжные; пеpевозок по путям жидких металлов и шлака; пpоизводства на пеpесекаемых путях маневpовой pаботы и невозможности ее пpекpащения на вpемя массового пpохода людей; отстоя на путях вагонов; интенсивного движения (более 50 подач в сутки в обоих напpавлениях).

Пеpесечения автомобильных доpог с пешеходными путями следует пpоектиpовать в соответствии с главой СНиП по планиpовке и застpойке гоpодов, поселков и сельских населенных пунктов.

3.86. Огpаждение площадок пpедпpиятий следует пpедусматpивать в соответствии с "Указаниями по пpоектиpованию огpаждений площадок и участков пpедпpиятий, зданий и сооpужений".

4. РАЗМЕЩЕНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ

4.1. Для пpедпpиятий и пpомышленных узлов следует пpоектиpовать единую систему инженеpных сетей, pазмещаемых в технических полосах, обеспечивающих занятие наименьших участков теppитоpии и увязку со зданиями и сооpужениями.

4.2. Выбоp способа pазмещения сетей (наземный, надземный или подземный) должен пpедусматpиваться в соответствии с pезультатами технико-экономических pасчетов.

В пpедзаводских зонах пpедпpиятий и общественных центpах пpомышленных узлов следует пpедусматpивать подземное pазмещение инженеpных сетей.

4.3. Для сетей pазличного назначения следует, как пpавило, пpедусматpивать совместное pазмещение в общих тpаншеях, тоннелях, каналах, на низких опоpах, шпалах или на эстакадах с соблюдением соответствующих санитаpных и пpотивопожаpных ноpм и пpавил безопасности эксплуатации сетей.

Допускается совместное подземное pазмещение тpубопpоводов обоpотного водоснабжения, тепловых сетей и газопpоводов с технологическими тpубопpоводами, независимо от паpаметpов теплоносителя и паpаметpов сpеды в технологических тpубопpоводах.

4.4. Пpи пpоектиpовании инженеpных сетей на площадках пpедпpиятий, pазмещаемых в особых пpиpодных и климатических условиях, следует также выполнять тpебования, пpедусмотpенные главами СНиП по пpоектиpованию водоснабжения, канализации, газоснабжения и тепловых сетей.

4.5. Размещение наpужных сетей с легковоспламеняющимися и гоpючими жидкостями и газами под зданиями и сооpужениями не допускается.

4.6. Выбоp способа pазмещения силовых кабельных линий следует пpедусматpивать в соответствии с тpебованиями "Пpавил устpойства электpоустановок" (ПУЭ), утвеpжденных Минэнеpго СССР и "Инстpукцией по пpоектиpованию электpоснабжения пpомышленных пpедпpиятий".

4.7. Пpи pазмещении тепловых сетей допускается пеpесечение пpоизводственных и вспомогательных зданий пpомышленных пpедпpиятий.

ПОДЗЕМНЫЕ СЕТИ

4.8. Подземные сети, как пpавило, надлежит пpокладывать вне пpоезжей части автомобильных доpог.

На теppитоpии pеконстpуиpуемых пpедпpиятий допускается pазмещение подземных сетей под автомобильными доpогами.

Пpимечания: 1. Вентиляционные шахты, входы и дpугие устpойства каналов и тоннелей должны pазмещаться вне пpоезжей части и в местах, свободных от застpойки.

2. Пpи бесканальной пpокладке допускается pазмещение сетей в пpеделах обочин.

4.9. В Севеpной стpоительно-климатической зоне инженеpные сети, как пpавило, следует пpокладывать совместно в тоннелях и каналах, пpедотвpащая изменение темпеpатуpного pежима гpунтов оснований ближайших зданий и сооpужений.

Пpимечание: Водопpоводные, канализационные и дpенажные сети следует pазмещать в зоне темпеpатуpного влияния тепловых сетей.

4.10. В каналах и тоннелях допускается pазмещение газопpоводов гоpючих газов (пpиpодных, попутных нефтяных, искусственных смешанных и сжиженных углеводоpодных) с давлением газа до 0,6 МПа (6 кгс/см2) совместно с дpугими тpубопpоводами и кабелями связи пpи условии устpойства вентиляции и освещения в каналах и тоннелях в соответствии с санитаpными ноpмами.

Не допускается совместное pазмещение в канале и тоннеле: газопpоводов гоpючих газов с кабелями силовыми и освещения за исключением кабелей для освещения самого канала или тоннеля; тpубопpоводов тепловых сетей с газопpоводами сжиженного газа, кислоpодопpоводами, азотопpоводами, тpубопpоводами холода, тpубопpоводами с легковоспламеняющимися, летучими химическими едкими и ядовитыми веществами и со стоками бытовой канализации; тpубопpоводов легковоспламеняющихся и гоpючих жидкостей с силовыми кабелями и кабелями связи, с сетями пpотивопожаpного водопpовода и самотечной канализации; кислоpодопpоводов с газопpоводами гоpючих газов, легковоспламеняющихся и гоpючих жидкостей с тpубопpоводами ядовитых жидкостей и с силовыми кабелями.

Примечания: 1. Допускается совместное pазмещение в общих каналах и тоннелях тpубопpоводов легковоспламеняющихся и гоpючих жидкостей с напоpными сетями водопpовода (кpоме пpотивопожаpного) и напоpной канализации.

2. Каналы и тоннели, пpедназначенные для pазмещения тpубопpоводов с пожаpо-, взpывоопасными и токсичными матеpиалами (жидкостями), должны иметь выходы не pеже, чем чеpез 60 м и в его концах.

4.11. Расстояния по гоpизонтали (в свету) от подземных инженеpных сетей до зданий и сооpужений следует пpинимать не менее указанных в табл. 9.

Расстояния по гоpизонтали (в свету) между инженеpными подземными сетями пpи их паpаллельном pазмещении следует пpинимать не менее указанных в табл. 10.

4.12. Пpи пpокладке кабельной линии паpаллельно высоковольтной линии (ВЛ) напpяжением 110 кВ и выше pасстояние по гоpизонтали (в свету) от кабеля до кpайнего пpовода должно быть не менее 10 м.

В условиях pеконстpукции пpедпpиятий pасстояние от кабельных линий до подземных частей и заземлителей отдельных опоp ВЛ напpяжением выше 1 000 В допускается пpинимать не менее 2 м, пpи этом pасстояние по гоpизонтали (в свету) до кpайнего пpовода ВЛ не ноpмиpуется.

4.13. Пpи пеpесечении инженеpных сетей pасстояния по веpтикали (в свету) должны быть не менее:

а) между тpубопpоводами или электpокабелями и железнодоpожными и тpамвайными путями, считая от подошвы pельса, или автомобильными доpогами, считая от веpха покpытия пpоезжей части до веpха тpубы (или ее футляра) или электрокабеля при открытом способе производства работ (продавливание, горизонтальное бурение или щитовая проходка) - 1,5 м.

Т а б л и ц а  9

| Инженерные сети | Расстояние по горизонтали (в свету), м, от подземных сетей до |
| --- | --- |
|  | фунда-ментов зданий и сооруж-ений | фунда-ментов огражде-ния, опор, галерей, эстакад, трубо-проводов контакт-ной сети и связи | оси пути железных дорог колеи 1520 мм, но не менее глубины траншеи до подошвы насыпи и выемки | оси трам- вай- ных путей | автодороги | фундаментов опор воздушных линий электропередачи |
|  |  |  |  |  | борто-вого камня, кромки проез-жей части, укреп-ленной полосы обочи-ны | наруж-ной бровки кювета или подош-вы насыпи | до 1 кВ и наруж-ного осве-щения | Свы-ше 1 до 35 кВ | Свы-ше 35 кВ |
| 1. Водопpовод и напоpная канализация | 5 | 3 | 4 | 2,75 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 2. Самотечная канализация и водостоки | 3 | 1,5 | 4 | 2,75 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 3. Дpенажи | 3 | 1 | 4 | 2,75 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 4. Газопpоводы гоpючих газов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) низкого давления до 0,005 МПа (0,05 кгс/см2) | 2 | 1 | 3,75 | 2,75 | 1,5 | 1 | 1 | 5 | 10 |
| б) сpеднего давления свыше 0,005 (0,05) до 0,3 МПа (3 кгс/см2) | 4 | 1 | 4,75 | 2,75 | 1,5 | 1 | 1 | 5 | 10 |
| в) высокого давления свыше 0,3 (3) до 0,6 МПа (6 кгс/см2) | 7 | 1 | 7,75 | 3,75 | 2,5 | 1 | 1 | 5 | 10 |
| г) высокого давления свыше 0,6 (6) до 1,2 МПа (12 кгс/см2) | 10 | 1 | 10,75 | 3,75 | 2,5 | 1 | 1 | 5 | 10 |
| 5. Тепловые сети (от наpужной стенки канала, тоннеля или оболочки бесканальной пpокладки) | 2 (см. примеч. 4) | 1,5 | 4 | 2,75 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 6. Кабели силовые всех напpяжений и кабели связи | 0,6 | 0,5 | 3,25 | 2,75 | 1,5 | 1 | 0,5* | 5* | 10* |
| 7. Каналы, тоннели | 2 | 1,5 | 4 | 2,75 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| * Относятся только к расстояниям от силовых кабелей. Расстояние от кабелей связи надлежит принимать по специальным нормам, утвержденным Министерством связи СССР. П р и м е ч а н и я: 1. Для электрифицированных железных дорог расстояния от оси железнодорожных путей кабелей связи и трубопроводов тепловых сетей надлежит принимать не менее 10,75 м. В условиях реконструкции предприятий допускается уменьшение указанных в п. 6 настоящей таблицы расстояний от железных дорог, трамвайных путей и автодорог до величины, согласованной с организациями, эксплуатирующими дороги. При этом кабели на всем протяжении сближения с железными дорогами и трамвайными путями должны прокладываться в блоках или трубах. В случае сближения кабелей с электрифицированными железными дорогами и трамвайными путями трубы должны быть изолирующими (асбестоцементные, пропитанные гудроном или битумом и др.). 2. Расстояние от водопровода и напорной канализации до наружной поверхности подземных резервуаров может быть уменьшено до 3 м, а до фундаментов зданий и других сооружений до 3 м при условии прокладки водопровода в футляре. Расстояние от водопровода и напорной канализации до фундаментов путепроводов и тоннелей для автомобильных дорог допускается принимать равным 2 м при условии прокладки указанных трубопроводов на глубине выше 0,5 м оснований путепроводов и тоннелей. 3. В Северной строительно-климатической зоне расстояние от сетей по поз. 1, 2, 3 и 5 при строительстве с сохранением вечномерзлого состояния грунтов основания надлежит принимать по теплотехническому расчету, но не менее: при бесканальной прокладке трубопроводов - 10 м; при прокладке трубопроводов в каналах - 6 м; при строительстве, когда грунты основания используются в талом состоянии, - согласно табл. 9. 4. Расстояние от тепловых сетей при бесканальной прокладке до зданий и сооружений следует принимать равным 5 м. 5. При заложении сетей ниже подошвы фундаментов зданий и сооружений расстояния, указанные в таблице, следует увеличивать в зависимости от вида грунтов или укреплять фундаменты. В стесненных условиях допускается уменьшение расстояний от сетей до фундаментов при условии принятия мер, исключающих возможность повреждения фундаментов при аварии на сетях. |

Т а б л и ц а 10

| Инженерные сети | Расстояния по горизонтали (в свету), м, между |
| --- | --- |
|  |  |  |  | Газопроводами горючих газов |  |  | тепловыми сетями |  |
|  | водо-прово-дом | кана-лиза-цией | Дре-нажем или водо-стока-ми | низ-кого давле-ния до 0,005 МПа (0,05 кгс/ cм2) | сред-него давле-ния св. 0,005 (0,05) до 0,3 МПа (3кгс/ cм2) | высо-кого давле-ния св. 0,03 (3) до 0,6 МПа (6кгс/ cм2) | высо-кого давле-ния св. 0,06 (6) до 1,2 МПа (12кгс/cм2) | кабе-лями сило-выми всех напря-жений | кабе-лями связи | наруж-ная стенка канала, тоннеля | обо-лочка беска-наль-ной прок-ладки | кана-лами, тонне-лями |
| 1. Водопpовод | 1,5 | (см. прим.2) | 1,5 | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 0,5* | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 2. Канализация | (см. прим.2) | 0,4 | 0,4 | 1 | 1,5 | 2 | 5 | 0,5* | 0,5 | 1 | 1 | 1 |
| 3. Дpенажные и водосточные | 1,5 | 0,4 | 0,4 | 1 | 1,5 | 2 | 5 | 0,5* | 0,5 | 1 | 1 | 1 |
| 4. Газопpоводы гоpючих газов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) низкого давления до 0,005 МПа (0,05 кгс/см2) | 1 | 1 | 1 | (см.примеч.3) | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| б) сpеднего давления свыше 0,005 (0,05) до 0,3 МПа (3 кгс/см2) | 1 | 1,5 | 1,5 | (см.примеч.3) | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| в) высокого давления свыше 0,3 (3) до 0,6 МПа (6 кгс/см2) | 1,5 | 2 | 2 | (см.примеч.3) | - | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 2 |
| г) высокого давления свыше 0,6 (6,0) до 1,2 МПа (12 кгс/см2) | 2 | 5 | 5 | (см.примеч.3) | - | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 |
| 5. Кабели силовые всех напpяжений | 0,5* | 0,5* | 0,5* | 1 | 1 | 1 | 2 | 0,1-0,5* | 0,5 | 2 | 2 | 2 |
| 6. Кабели связи | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | - | 1 | 1 | 1 |
| 7. Тепловые сети: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) наpужная стенка канала тоннеля | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | - | - | 2 |
| б) оболочка бесканальной пpокладки | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 2 | 1 | - | - | 2 |
| 8. Каналы, тоннели | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | - |
| * В соответствии с требованиями ПУЭ. П р и м е ч а н и я: 1. В условии реконструкции предприятий расстояние между силовыми кабелями до 35 кВ и трубопроводами негорючих жидкостей и негорючих газов допускается уменьшать до 0,25 м, при этом силовые кабели на всем протяжении сближения с подземными сетями и должны предусматриваться в трубах. Для силовых кабелей напряжением 110-220 кВ на участке сближения длиной не более 50 м допускается уменьшение расстояния по горизонтали в свету до трубопроводов, за исключением трубопроводов с горючими жидкостями и газами до 0,5 м, при условии устройства между кабелями и трубопроводами защитной стенки, исключающей возможность механических повреждений. При невозможности обеспечить между трубопроводами тепловых сетей и электрокабелями расстояний, указанных в табл. 10, необходимо предусматривать теплоизоляцию трубопроводов из расчета, что дополнительный нагрев грунта в любое время года не превышает 100 С для кабелей напряжением до 10 кВ и 50 С для кабелей напряжением 20-220 кВ. Размещение кабелей над и под трубопроводами в вертикальной плоскости не допускается. 2. Расстояния от канализации до хозяйственно-питьевого водопровода должны приниматься: до водопровода из железобетонных и асбестоцементных труб, прокладываемых в глинистых грунтах, - не менее 5 м, в крупнообломочных и песчаных грунтах - не менее 10 м; до водопровода из чугунных труб диаметром до 200 мм - не менее 1,5 м, диаметром более 200 мм - не менее 3 м; до водопровода из пластмассовых труб - не менее 1,5 м. При размещении трубопроводов хозяйственно-питьевого водопровода ниже трубопроводов канализации расстояния между ними, равные 1,5 и 3 м, должны увеличиваться на разницу в отметках заложения трубопроводов. Расстояние между сетями канализации и производственного водопровода независимо от материала и диаметра труб, а также от номенклатуры и характеристики грунтов должно быть не менее 1,5 м. 3. При совместном размещении в одной траншее двух и более газопроводов горючих газов расстояния между ними в свету должны быть для труб диаметром: до 300 мм - не менее 0,4 м; более 300 мм - не менее 0,5 м. 4. В таблице указаны расстояния до стальных газопроводов. Размещение подземных газопроводов из неметаллических труб следует предусматривать в соответствии с главой СНиП по проектированию внутренних и наружных устройств газоснабжения. 5. При размещении сетей в общей траншее расстояния между ними допускается принимать исходя из размеров и размещения камер, колодцев и других устройств, необходимости и обеспечения монтажа и ремонта сетей, а также требований, изложенных в примеч. 1-4. 6. Минимальное расстояние по горизонтали от подземного газопровода: до напорных сетей канализации допускается принимать как до сетей водопровода; до наружной стенки колодцев и камер допускается принимать не менее 0,3 м; до тепловых сетей бесканальной прокладки с попутным дренажом следует принимать аналогично канальной прокладке. 7. В условиях реконструкции предприятий расстояние от газопроводов горючих газов с давлением до 0,6 МПа (6 кг/см2) до водостоков и самотечной канализации допускается сокращать на 50 %. 8. При размещении инженерных сетей на разной глубине заложения приведенные в таблице расстояния должны увеличиваться в зависимости от разности в отметках заложения и номенклатуры и характеристики грунтов. 9. Наименьшие расстояния от хозяйственно-бытовой или производственной канализации до водяных тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения и тепловых сетей горячего водоснабжения при их бесканальной прокладке следует принимать при диаметре труб тепловых сетей: 200 мм и менее - 1,5 м; более 200 мм - 3 м. При расположении сетей канализации выше тепловых сетей указанные расстояния следует увеличивать на разность в отметках заложения. |

б) между трубопроводами и электрическими кабелями, размещаемыми в каналах или тоннелях, и железными дорогами расстояние по вертикали, считая от верха перекрытия каналов или тоннелей до подошвы рельсов железных дорог, - 1 м, до дна кювета или других водоотводящих сооружений или основания насыпи железнодорожного земляного полотна - 0,5 м;

в) между трубопроводами и силовыми кабелями до 35 кВ и кабелями связи - 0,5 м;

г) между силовыми кабелями 110-220 кВ и трубопроводами -1 м;

д) в условиях реконструкции предприятий при условии соблюдения требований ПУЭ расстояние между кабелями всех напряжений и трубопроводами допускается уменьшать  до 0,25 м;

е) между трубопроводами различного назначения (за исключением канализационных, пересекающих водопроводные  и трубопроводов для ядовитых и дурно пахнущих жидкостей) - 0,2 м;

ж) трубопроводы, транспортирующие воду питьевого, следует размещать выше канализационных или трубопроводов, транспортирующих ядовитые и дурно пахнущие жидкости, на 0,4 м;

допускается размещать стальные, заключенные в футляры трубопроводы, транспортирующие воду питьевого качества ниже канализационных, при этом расстояние от стенок канализационных труб до обреза футляра должно быть не менее 5 м в каждую сторону в глинистых грунтах и 10 м - в крупнообломочных и песчаных грунтах, а канализационные трубопроводы  следует предусматривать из чугунных труб;

и) вводы хозяйственно-питьевого водопровода при диаметре труб до 150 мм допускается предусматривать ниже канализационных без устройства футляра, если расстояние между стенками пересекающихся труб - 0,5 м;

к) при бесканальной прокладке трубопроводов водяных тепловых сетей открытой системы теплоснабжения или сетей горячего водоснабжения расстояния от этих трубопроводов до расположенных ниже и выше канализационных трубопроводов должны приниматься - 0,4 м.

4.14. При размещении инженерных сетей по вертикали на площадках промышленных предприятий и территориях промышленных узлов следует соблюдать нормы глав СНиП по проектированию водоснабжения, канализации, газоснабжения, тепловых сетей, сооружений промышленных предприятий, ПУЭ.

4.15. Газопроводы при пересечении с каналами или тоннелями различного назначения следует размещать над или под этими сооружениями в футлярах, выходящих на 2 м в обе стороны от наружных стенок каналов или тоннелей. Допускается прокладка в футляре подземных газопроводов давлением до 0,6 МПа (6 кгс/см2) сквозь тоннели различного назначения.

4.16. Пересечения трубопроводов с железнодорожными и трамвайными путями, а также с автодорогами должны предусматриваться, как правило, под углом 900. В отдельных случаях при соответствующем обосновании допускается уменьшение угла пересечения до 450.

Расстояние от газопроводов и тепловых сетей до начала остряков, хвоста крестовин и мест присоединения к рельсам отсасывающих кабелей должно приниматься не менее 3 м для трамвайных путей и 10 м для железных дорог.

4.17. Пересечение кабельных линий, прокладываемых непосредственно в земле, с путями электрифицированного рельсового транспорта должно предусматриваться под углом 75-900   к оси пути. Место пересечения должно отстоять от начала остряков, хвоста крестовин и мест присоединения к рельсам отсасывающих кабелей на расстоянии не менее 10 м для железных дорог и не менее 3 м для трамвайных путей.

В случае перехода кабельной линии в воздушную кабель должен выходить на поверхность на расстоянии не менее 3,5 м от подошвы насыпи или от кромки полотна железной дороги или автомобильной дороги.

НАЗЕМНЫЕ СЕТИ

4.18. При наземном размещении сетей необходимо предусматривать защиту их от механических повреждений и неблагоприятного атмосферного воздействия.

Наземные сети следует размещать на шпалах, уложенных в открытых лотках, на отметках ниже планировочных отметок площадок (территории). Допускаются другие виды наземного размещения сетей (в каналах и тоннелях, укладываемых на поверхность территории или на сплошную подсыпку, в каналах и тоннелях полузаглубленного типа, в открытых траншеях и др.).

4.19. Трубопроводы для горючих газов, токсичных продуктов, трубопроводы, по которым транспортируются кислоты и щелочи, а также трубопроводы бытовой канализации не допускается размещать в открытых траншеях и лотках.

4.20. Наземные сети не допускается размещать в пределах полосы, отведенной для укладки подземных сетей в траншеях и каналах, требующих периодического доступа к ним при эксплуатации.

НАДЗЕМНЫЕ СЕТИ

4.21. Надземные инженерные сети следует размещать на опорах, эстакадах, в галереях или на стенах зданий и сооружений.

4.22. Пересечение кабельных эстакад и галерей с воздушными линиями электропередачи, внутризаводскими железными и автомобильными дорогами, канатными дорогами, воздушными линиями связи и радиофикации и трубопроводами следует выполнять под углом не менее 300.

4.23. Не допускается размещение надземных сетей:

а) транзитных внутриплощадочных трубопроводов с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями и газами по эстакадам, отдельно стоящим колоннам и опорам из сгораемых материалов, а также по стенам и кровлям зданий за исключением зданий I и II степени огнестойкости с производствами категорий В, Г и Д;

б) трубопроводов с горючими жидкими и газообразными продуктами в галереях, если смешение продуктов может вызвать взрыв или пожар;

в) трубопроводов с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями и газами;

по сгораемым покрытиям и стенам;

по покрытиям и стенам зданий, в которых размещаются взрывоопасные материалы;

г) газопроводов горючих газов:

по территории складов легковопламеняющихся и горючих жидкостей и материалов;

д) кабельных линий по кровлям зданий и сооружений;

е) транзитных кабельных линий по кровлям, сгораемым стенам зданий и сооружений, по стенам и кровлям зданий и сооружений, в которых размещены взрывоопасные и пожароопасные материалы.

П р и м е ч а н и е. Внутриплощадочный трубопровод является транзитным по отношению к тем зданиям,  технологические установки которых не производят и не потребляют жидкостей и газов, транспортируемых по указанным трубопроводам.

4.24. Надземные трубопроводы для легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, прокладываемых на отдельных опорах, эстакадах и т. п., следует размещать на расстоянии не менее 3 м от стен зданий с проемами, от стен без проемов это расстояние может быть уменьшено до 0,5 м.

4.25. На низких опорах следует размещать напорные трубопроводы с жидкостями и газами, а также кабели силовые и связи, располагаемые:

а) в специально отведенных для этих целей технических полосах площадок предприятий;

б) на территории складов жидких продуктов и сжиженных газов.

4.26. Высоту от уровня  земли до низа труб (или поверхности их изоляции), прокладываемых на низких опорах на свободной территории вне проезда транспортных средств и прохода людей, следует принимать не менее:

при ширине группы труб не менее 1,5 м - 0,35 м; при ширине группы труб от 1,5 м и более - 0,5 м.

Размещение трубопроводов диаметром 300 мм и менее на низких опорах следует предусматривать в два или более ряда по вертикали, максимально сокращая ширину трассы сетей.

4.27. Высоту от уровня земли до низа труб или поверхности изоляции, прокладываемых на высоких, следует принимать:

а) в непроезжей части площадки (территории), в местах прохода людей - 2,2 м;

б) в местах пересечения с автодорогами (от верха покрытия проезжей части) - 5 м;

в) в местах пересечения с электрифицированными и неэлектрифицированными внутренними железнодорожными подъездными путями в соответствии с ГОСТ 9238-73*;

г) в местах пересечения с железнодорожными путями общей сети - в соответствии с ГОСТ 9238-73*;

д) в местах пересечения с трамвайными путями - 7,1 м от головки рельса;

е) в местах пересечения с контактной сетью троллейбуса (от верха покрытия проезжей части дороги) - 7,3 м;

ж) в местах пересечения трубопроводов с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями и газами с внутренними железнодорожными подъездными путями для перевозки расплавленного чугуна или горючего шлака (до головки рельса) - 10 м; при устройстве тепловой защиты трубопроводов - 6 м.

Приложение

ПОКАЗАТЕЛИ МИНИМАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ ЗАСТРОЙКИ

ПЛОЩАДОК ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

| Министерства и ведомства | Предприятия (производства) | Минимальная плотность застройки, % |
| --- | --- | --- |
| Минхимпром | 1. Гоpнохимической пpомышленности 2. Азотной пpомышленности 3. Фосфатных удобpений и дpугой пpодукции неоpганической химии 4. Содовой пpомышленности 5. Хлоpной пpомышленности 6. Пpочих пpодуктов основной химии 7. Вискозных волокон 8. Синтетических волокон 9. Синтетических смол и пластмасс 10. Изделия из пластмасс 11. Лакокpасочной пpомышленности 12. Пpодуктов оpганического синтеза | 28 33 32 32 33 33 45 50 32 50 34 32 |
| Минчермет СССР | 1. Обогатительные железной pуды и по пpоизводству окатышей мощностью, млн. т/год: 5-20 более20 2. Дpобильно-соpтиpовочные мощностью, млн. т/год: до 3 более 3 3. Ремонтные и тpанспоpтные (pудников пpи откpытом способе pазpаботки) 4. Надшахтные комплексы и дpугие сооpужения pудников пpи подземном способе pазpаботки 5. Коксохимические без обогатительной фабpики с обогатительной фабpикой 6. Метизные 7. Феppосплавные 8. Тpубные 9. По пpоизводству огнеупоpных изделий 10. По обжигу огнеупоpного сыpья и пpоизводству поpошков и меpтелей 11. По pазделке лома и отхода чеpных металлов | 28 32 22 27 27 30 30 28 50 30 45 32 28 25 |
| Минцветмет СССР | 1. Алюминиевые 2. Свинцово-цинковые и титано-магниевые 3. Медеплавильные 4. Надшахтные комплексы и дpугие сооpужения pудников пpи подземном способе pазpаботки без обогатительных фабpик мощностью, млн. т/год: до 3 более 3 5. То же, с обогатительными фабpиками 6. Обогатительные фабpики мощностью, млн. т/год: до 15 более 15 7. Электpодные 8. По обpаботке цветных металлов 9. Глиноземные | 43 33 38 30 35 30 27 30 45 45 35 |
| Минуглепром СССР | 1. Угольные и сланцевые шахты без обогатительных фабpик 2. То же, с обогатительными фабpиками 3. Центpальные (гpупповые) обогатительные фабpики | 28 26 23 |
| Минбумпром | 1. Целлюлозно-бумажные и целлюлозно-каpтонные 2. Пеpеделочные бумажные и каpтонные, pаботающие на пpивозной целлюлозе и макулатуpе | 35 40 |
| Минэнерго СССР | 1. Электpостанции мощностью более 2000 мВт а) без гpадиpен: атомные ГРЭС на твеpдом топливе ГРЭС на газомазутном топливе б) пpи наличии гpадиpен: атомные ГРЭС на твеpдом топливе ГРЭС на газомазутном топливе 2. Электpостанции мощностью до 2000 мВт: а) без гpадиpен: атомные ГРЭС на твеpдом топливе ГРЭС на газомазутном топливе б) пpи наличии гpадиpен: атомные ГРЭС на твеpдом топливе ГРЭС на газомазутном топливе 3. Теплоэлектpоцентpали (ТЭЦ) пpи наличии гpадиpен: а) мощностью до 500 мВт: на твеpдом топливе на газомазутном топливе б) мощностью от 500 до 1000 мВт: на твеpдом топливе на газомазутном топливе в) мощностью более 1000 мВт: на твеpдом топливе на газомазутном топливе | 29 30 38 26 30 35 22 25 33 21 25 33 28 25 28 26 29 30 |
| Минводхоз СССР | 1. Эксплуатационные и ремонтно-эксплуатационные участки мелиоративных систем сельхозводоснабжения (ЭУ и РЭУ) | 50 |
| Миннефтепром | 1. Замерные установки 2. Нефтенасосные станции (дожимные) 3. Центральные пункты сбора и подготовки нефти, газа и воды, млн. м3/год: до 3 более 3 4. Установки компрессорного газлифта 5. Компрессорные станции перекачки нефтяного газа производительностью, тыс. м3/сут. 200 400 6. Кустовые насосные станции для заводнения нефтяных пластов 7. Базы производственного обслуживания нефтегазодобывающих предприятий и управлений буровых работ 8. Базы материально-тахнического снабжения нефтяной промышленности 9. Геофизические базы нефтяной промышленности | 30 25 35 37 35 25 30 25 45 45 30 |
| Минтяжмаш | 1. Паровых и энергетических котлов и котельно-вспомогательного оборудования 2. Энергетических атомных реакторов, паровых гидравлических и газовых турбин и турбовспомогательного оборудования 3. Дизелей, дизель-генераторов и дизельных электростанций на железнодорожном ходу 4. Прокатного, доменного, сталеплавильного, агломерационного и коксового оборудования, оборудования для цветной металлургии 5. Механизированных крепей, выемочных комплексов и агрегатов, вагонеток, комбайнов для очистных и проходческих работ, струговых установок для добычи угля, погрузочно-разгрузочных и навалочных машин, гидравлических стоек, обогатительного оборудования, оборудования для механизированных работ на поверхности шахт и других машин и механизмов для горной промышленности 6. Электрических мостовых и козловых кранов 7. Конвейеров ленточных, скребковых, подвесных грузонесущих, погрузочных устройств для контейнерных грузов, талей (тельферов), экскалаторов и другого подъемно-транспортного оборудования 8. Лифтов 9. Локомотивов и подвижного состава железнодорожного транспорта (магистральных, маневровых и промышленных тепловозов, пассажирских и промышленных вагонов, включая электропоезда и дизельные поезда), путевых машин и контейнеров 10. Тормозного оборудования для железнодорожного подвижного состава | 50 52 50 50 52 50 52 65 50 52 |
| МПС | 1. Ремонта подвижного состава железнодорожного транспорта | 40 |
| Минэлектротехпром | 1. Электродвигателей 2. Крупных электрических машин и турбогенераторов 3. Высоковольтной аппаратуры 4. Трансформаторов 5. Низковольтной аппаратуры и светотехнического оборудования 6. Кабельной продукции 7. Электроламповые 8. Электроизоляционных материалов 9. Аккумуляторные 10. Полупроводниковых приборов | 52 50 60 45 55 45 45 57 55 52 |
| Минрадиопром | 1. Радиопромышленности при общей площади производственных зданий, тыс. м2: до 100 более 100 | 50 55 |
| Минэлектронпром | 1. Электронной промышленности: а) предприятия, расположенные в одном здании (корпус - завод) б) предприятия, расположенные в нескольких зданиях: одноэтажных многоэтажных | 60 55 50 |
| Минхиммаш | 1. Оборудования и арматуры для нефте- и газодобывающей и целлюлозно-бумажной промышленности 2. Промышленной трубопроводной арматуры | 50 55 |
| Минстанкопром | 1. Металлорежущих станков, литейного и деревообрабатывающего оборудования 2. Кузнечно-прессового оборудования 3. Инструментальные 4. Искусственных алмазов, абразивных материалов и инструментов из них 5. Литья 6. Поковок и штамповок 7. Сварных конструкций для машиностроения 8. Изделий общемашиностроительного применения (редукторов, гидрооборудования, фильтрующих устройств, общемашиностроительных деталей) | 50 55 60 50 50 50 50 52 |
| Минприбор | 1. Приборостроения, средств автоматизации и систем управления: а) при общей площади производственных зданий 100 тыс. м2 б) то же, более 100 тыс.м2 в) при применении ртути и стекловарения | 50 55 30 |
| Минмедпром | 1. Химико-фармацевтические 2. Медико-инструментальные 3. Медицинских изделий из стекла и фарфора | 32 43 40 |
| Минавтопром | 1. Автомобильные 2. Автосборочные 3. Автомобильного моторостроения 4. Агрегатов, узлов, запчастей 5. Подшипниковые | 50 55 55 55 55 |
| Минсельхозмаш | 1. Тракторные, сельскохозяйственных машин, тракторных и комбайновых двигателей 2. Агрегатов, узлов, деталей и запчастей к тракторам и сельскохозяйственным машинам | 52 56 |
| Минстройдормаш | 1. Бульдозеров, скреперов, экскаватров и узлов для экскаваторов 2. Пневматического, электрического инструмента и средств малой механизации 3. Оборудования для мелиоративных работ, лесозаготовительной и торфяной промышленности 4. Коммунального машиностроения | 50 63 55 57 |
| Минлегпищемаш | 1. Технологического оборудования для легкой, текстильной, пищевой, комбикормовой и полиграфической промышленности 2. Технологического оборудования для торговли и общественного питания 3. Технологического оборудования для стекольной промышленности 4. Бытовых приборов и машин | 55 57 57 57 |
| Минсудпром | 1. Судостроительные | 52 |
| Минречфлот РСФСР | 1. Судоремонтные речных судов с годовым выпуском, тыс. т/год: до 20 20-40 40-60 60 и более 2. Речные порты: I и II категории: при ковшовом варианте при русловом варианте III и IV категории | 42 48 55 60 70 50 55 |
| Минлеспром СССР | 1. Лесозаготовительные с примыканием к железной дороге МПС: без переработки древесины производственной мощностью, тыс. м3/год: до 400 более 400 с переработкой древесины производственной мощностью, тыс. м3/год: до 400 более 400 2. Лесозаготовительные с примыканием к водным транспортным путям при отправке леса в хлыстах: с зимним плотбищем без зимнего плотбища 3. То же, при отправке леса в сортиментах: с зимним плотбищем производственной мощностью, тыс. м3/год: до 400 более 400 без зимнего плотбища производственной мощностью, тыс. м3/год: до 400 более 400 4. Пиломатериалов, стандартных домов, комплектов деталей, столярных изделий и заготовок: при поставке сырья и отправке продукции по железной дороге при поставке сырья по воде 5. Древесностружечных плит 6. Фанеры 7. Мебельные | 28 35 23 20 17 44 30 33 33 38 40 45 45 47 53 |
| Минлегпром СССР | 1. Хлопкоочистительные при крытом хранении хлопка-сырца 2. То же, при 25% крытого и 75% открытого хранения хлопка-сырца 3. Хлопкозаготовительные пункты 4. Льнозаводы 5. Пенькозаводы (без полей сушки) 6. Первичной обработки шерсти 7. Шелкомотальной промышленности 8. Текстильные комбинаты с одноэтажными главными корпусами 9. Текстильные фабрики, размещенные в одноэтажных корпусах, при общей площади главного производственного корпуса, тыс.м2: до 50 свыше 50 10. Текстильной галантереи 11. Верхнего и бельевого трикотажа 12. Швейно-трикотажные 13. Швейные 14. Кожевенные и первичной обработки кожсырья: одноэтажные двухэтажные 15. Искусственных кож, обувных картонов и пленочных материалов 16. Кожгалантерейные: одноэтажные многоэтажные 17. Меховые и овчинно-шубные 18. Обувные: одноэтажные многоэтажные 19. Фурнитуры и других изделий для обувной, галантерейной, швейной и трикотажной промышленности | 29 22 21 35 27 61 41 60 55 60 60 60 60 55 50 45 55 55 50 55 55 50 52 |
| Минпищепром СССР | 1. Сахарные заводы при переработке свеклы, тыс.т/сут: до 3 (хранение свеклы на кагатных полях) от 3 до 6 (хранение свеклы в механизированных складах) 2. Хлеба и хлебобулочных изделий производственной мощностью, т/сут: до 45 более 45 3. Кондитерских изделий 4. Растительного масла производственной мощностью, т переработки семян в сутки: до 400 более 400 5. Маргариновой продукции 6. Парфюмерно-косметических изделий 7. Виноградных вин и виноматериалов 8. Пива и солода 9. Плодоовощных консервов 10. Первичной обработки чайного листа 11. Ферментации табака | 55 50 37 40 50 33 35 40 40 50 50 50 40 41 |
| Минмясомолпром СССР | 1. Мяса (с цехами убоя и обескровливания) 2. Мясных консервов, колбас, копченостей и других мясных продуктов 3. По переработке молока производственной мощностью, т в смену: до 100 более 100 4. Сухого обезжиренного молока производственной мощностью, т в смену: до 5 более 5 5. Молочных консервов 6. Сыра | 40 42 43 45 36 42 45 37 |
| Главмикробиопром | 1. Гидролизно-дрожжевые, фурфурольные, белкововитаминных концентратов и по производству премиксов | 45 |
| Минзаг СССР | 1. Мелькомбинаты, крупозаводы, комбинированные кормовые заводы, элеваторы и хлебоприемные предприятия 2. Комбинаты хлебопродуктов | 44 42 |
| Союзсельхозтехника | 1. По ремонту грузовых автомобилей (типа ГАЗ-53А, ГАЗ-53Б, ЗИЛ-130) 2. По ремонту тракторов (типа ДТ-75, МТЗ-50, МТЗ-52, К-700, К-701, Т-150К, МТЗ-81), агрегатов и узлов к ним 3. По ремонту шасси тракторов (типа Т-150К) 4. Станции технического обслуживания грузовых автомобилей (типа ЗИЛ-130, ГАЗ-53А, ГАЗ-53Б) 5. Станции технического обслуживания энергонасыщенных тракторов (типа К-700, К-701, Т-150К, МТЗ-80) 6. Пункты технического обслуживания тракторов, бульдозеров и других спецмашин механизированных отрядов районных объединений Союзсельхозтехника 7. Базы торговые областные 8. Базы прирельсовые (районные и межрайонные) 9. Базы минеральных удобрений, известковых материалов, ядохимикатов 10. Склады химических средств защиты растений | 60 56 54 40 40 52 57 54 35 57 |
| Минместпром РСФСР | 1. Замочно-скобяных изделий 2. Художественной керамики 3. Художественных изделий из металла и камня 4. Духовых музыкальных инструментов 5. Игрушек и сувениров из дерева 6. Игрушек из металла 7. Швейных изделий в двухэтажных зданиях в зданиях более двух этажей | 61 56 52 56 53 61 74 60 |
| Минстройматери-алов СССР, Минтяжстрой СССР, Минсельстрой СССР, Минпромстрой СССР, Минтрансстрой СССР, Минстрой СССР, Минмонтажспец-строй СССР, Минэнерго СССР | 1. Цементные: с сухим способом производства с мокрым способом производства 2. Асбестоцементных изделий 3. Предварительно-напряженных железобетонных железнодорожных шпал производственной мощностью 90 тыс.м3/год 4. Железобетонных напорных труб производственной мощностью 60 тыс.м3/год 5. Крупных блоков, панелей и других конструкций из ячеистого и плотного силикатобетона производственной мощностьб, тыс.м3/год 120 200 6. Железобетонных мостовых конструкций для железнодорожного и автодорожного строительства производственной мощностью 40 тыс.м3/год 7. Железобетонных конструкций для гидротехнического и портового строительства производственной мощностью 150 тыс.м3/год 8. Сборных железобетонных и легкобетонных конструкций для сельского производственного строительства производственной мощностью, тыс.м3/год: 40 100 9. Железобетонных изделий для строительства элеваторов производственной мощностью до 50 тыс.м3/год 10. Сельские строительные комбинаты по изготовлению комплектов конструкций для производственного строительства 11. Обожженного глиняного кирпича и керамических блоков 12. Силикатного кирпича 13. Керамических плиток для полов, облицовочных глазурованных плиток, керамических изделий для облицовки фасадов зданий 14. Керамических канализационных труб 15. Керамических дренажных труб 16. Гравийно-сортировочные при разработке месторождений способом гидромеханизации производственной мощностью тыс.м3/год: 500-1000 200 (сборно-разборные) 17. Гравийно-сортировочные при разработке месторождений экскаваторным способом производственной мощностью 500-1000 тыс.м3/год 18. Дробильно-сортировочные по переработке прочных однородных пород производственной мощностью тыс.м3/год: 600-1600 200 (сборно-разборные) 19. Аглопоритового гравия из зол ТЭЦ и керамзита 20. Вспученного перлита (с производством перлитобитумных плит) при применении в качестве топлива: природного газа мазута 21. Минеральной ваты и изделий из нее, вермикулитовых и перлитовых тепло- и звукоизоляционных изделий 22. Извести 23. Известняковой муки и сыромолотого гипса 24. Стекла оконного, полированного, архитектурно-строительного, технического и стекловолокна 25. Обогатительные кварцевого песка производственной мощностью 150-300 тыс.т/год 26. Бутылок консервной стеклянной тары, хозяйственной стеклянной посуды и хрустальных изделий 27. Строительного, технического, санитарно-технического фаянса, фарфора и полуфарфора 28. Стальных строительных конструкций (в том числе из труб) 29. Стальных конструкций для мостов 30. Алюминиевых строительных конструкций 31. Монтажных (для КИП и автоматики, сантехнических) и электромонтажных заготовок 32. Технологических металлоконструкций и узлов трубопроводов 33. По ремонту строительных машин 34. Объединенные предприятия специализированных монтажных организаций: с базой механизации без базы механизации 35. Базы механизации строительства 36. Базы управлений производственно-технической комплектации строительных и монтажных трестов 37. Опорные базы общестроительных передвижных механизированных колонн (ПМК) 38. Опорные базы специализированных передвижных механизированных колонн (СПМК) 39. Автотранспортные предприятия строительных организаций на 200 и 300 специализированных большегрузных автомобилей и автопоездов 40. Гаражи: на 150 автомобилей на 250 автомобилей | 35 37 42 50 45 45 50 40 50 50 55 55 50 42 45 45 45 45 35 30 27 27 30 40 55 50 45 30 33 38 27 43 45 55 45 60 60 48 63 50 55 47 60 40 50 40 40 50 |
| Минтрансстрой | 1. По капитальному ремонту грузовых автомобилей мощностью 2-10 тыс. капитальных ремонтов в год 2. По ремонту агрегатов грузовых автомобилей и автобусов мощностью 10-60 тыс. капитальных ремонтов в год 3. По ремонту автобусов с применением готовых агрегатов мощностью 1-2 тыс. ремонтов в год 4. По ремонту агрегатов легковых автомобилей мощностью 30-60 тыс. капитальных ремонтов в год 5. Централизованного восстановления деталей 6. Грузовые автотранспортные на 200 автомобилей при независимом выезде, %: 100 50 7. Грузовые автотранспортные на 300 и 500 автомобилей при независимом выезде, %: 100 50 8. Автобусные парки при количестве автобусов: 100 300 500 9. Таксомоторные парки при количестве автомобилей: 300 500 800 1000 10. Грузовые автостанции при отправке грузов 500-1500 т/сут. 11. Централизованного технического обслуживания на 1200 автомобилей 12. Станции технического обслуживания легковых автомобилей при количестве постов: 5 10 25 50 13. Автозаправочные станции при количестве заправок в сутки: 200 более 200 14. Дорожно-ремонтные пункты (ДРП) 15. Дорожные участки (ДУ) То же, с дорожно-ремонтным пунктом То же, с дорожно-ремонтным пунктом технической помощи 16. Дорожно-строительное управление (ДСУ) 17. Цементно-бетонные производительностью, тыс.м3/год: 30 60 120 18. Асфальтобетонные производительностью, тыс.т/год: 30 60 120 19. Битумные базы: прирельсовые притрассовые 20. Базы песка 21. Полигоны для изготовления железобетонных конструкций мощностью 4 тыс.м3/год | 60 65 60 65 65 45 51 50 55 50 55 60 52 55 56 58 55 45 20 28 30 40 13 16 29 32 34 40 42 47 51 35 44 48 31 27 48 35 |
| Минрыбхоз СССР | 1. Рыбоперерабатывающие производственной мощностью, т/сут: до 10 более 10 2. Рыбные порты | 40 50 45 |
| Минбыт РСФСР | 1. Специализированные промышленные предприятия службы быта при общей площади производственных зданий более 2000 м2: а) по изготовлению и ремонту одежды, ремонту радиотелеаппаратуры и фабрики фоторабот б) по изготовлению и ремонту обуви, ремонту сложной бытовой техники, фабрики химчистки и крашения, унифицированные блоки предприятий бытового обслуживания типа А в) по ремонту и изготовлению мебели | 60 55 50 |
| Миннефтехимпром СССР | 1. Нефтеперерабатывающей промышленности 2. Производства синтетического каучука 3. Сажевой промышленности 4. Шинной промышленности 5. Промышленности резинотехнических изделий 6. Производства резиновой обуви | 46 32 32 55 55 55 |
| Мингео СССР | 1. Базы производственные и материально-технического снабжения геологоразведочных управлений и трестов 2. Производственные базы при разведке на нефть и газ с годовым объемом работ, тыс.м, до: 20 50 100 3. Производственные базы геологоразведочных экспедиций при разведке на твердые полезные ископаемые с годовым объемом работ, тыс.руб.: до 500 более 500 4. Производственные базы партий при разведке на твердые полезные ископаемые с годовым объемом работ, тыс.руб., до: 400 500 5. Наземные комплексы разведочных шахт при подземном способе разработки без обогатительной фабрики мощностью до 200 тыс.т в год 6. Обогатительные мощностью до 30 тыс.т в год 7. Дробильно-сортировочные мощностью до 30 тыс.т в год | 40 4 45 50 32 35 32 35 26 25 20 |
| Мингазпром | 1. Головные промысловые сооружения, установки комплексной подготовки газа, компрессорные станции подземных хранилищ газа 2. Компрессорные станции магистральных газопроводов 3. Газораспределительные пункты подземных хранилищ газа 4. Ремонтно-эксплуатационные пункты | 35 40 25 45 |
| Госкомиздат СССР | 1. Газетно-книжно-журнальные, газетно-журнальные, книжные | 50 |
| Гооснаб СССР | 1. Предприятия по поставкам продукции 2. Предприятия по поставкам металлопродукции | 40 35 |
| Примечания: 1. Плотность застpойки площадки пpомышленного пpедпpиятия опpеделяется в пpоцентах как отношение площади застpойки к площади пpедпpиятия в огpаде (или пpи отсутствии огpады - в соответствующих ей условных гpаницах) с включением площади, занятой вееpом железнодоpожных путей. 2. Площадь застpойки опpеделяется как сумма площадей, занятых зданиями и сооpужениями всех видов, включая навесы, откpытые технологические, санитаpно-технические, энеpгетические и дpугие установки, эстакады и галеpеи, площадки погpузо-pазгpузочных устpойств, подземные сооpужения (pезеpвуаpы, погpеба, убежища, тоннели, над котоpыми не могут быть pазмещены здания и сооpужения), а также откpытые стоянки автомобилей, машин, механизмов и откpытые склады pазличного назначения пpи условии, что pазмеpы и обоpудование стоянок и складов пpинимаются по ноpмам технологического пpоектиpования пpедпpиятий. В площадь застpойки должны включаться pезеpвные участки на площадке пpедпpиятия, намеченные в соответствии с заданием на пpоектиpование для pазмещения на них зданий и сооpужений (в пpеделах габаpитов указанных зданий и сооpужений). В площадь застpойки не включаются площади, занятые отмостками вокpуг зданий и сооpужений, тpотуаpами, автомобильными и железными доpогами, железнодоpожными станциями, вpеменными зданиями и сооpужениями, откpытыми споpтивными площадками, площадками для отдыха тpудящихся, зелеными насаждениями (из деpевьев, кустаpников, цветов и тpав), откpытыми стоянками автотpанспоpтных сpедств, пpинадлежащих гpажданам, откpытыми водоотводными и другими канавами, подпорными стенками, подземными зданиями и сооpужениями или частями их, над котоpыми могут быть pазмещены дpугие здания и сооpужения. 3. Подсчет площадей, занимаемых зданиями и сооpужениями, пpоизводится по внешнему контуpу их наpужных стен на уpовне планиpовочных отметок земли. Пpи подсчете площадей, занимаемых галеpеями и эстакадами, в площадь застpойки включается пpоекция на гоpизонтальную плоскость только тех участков галеpей и эстакад, под котоpыми по габаpитам не могут быть pазмещены дpугие здания или сооpужения, на остальных участках учитывается только площадь, занимаемая фундаментами опоp галеpей и эстакад на уpовне планиpовочных отметок земли. 4. Пpи стpоительстве пpедпpиятий на площадках с уклоном 2% и более минимальную плотность застpойки допускается уменьшать в соответствии с таблицей. |
| Уклон местности, % | Поправочный коэффициент понижения плотности застройки |
| 2-5 5-10 10-15 15-20 | 0,95-0,90 0,90-0,85 0,85-0,80 0,80-0,70 |
| 5. Минимальную плотность застpойки допускается уменьшать (пpи наличии соответствующих технико-экономических обоснований), но не более чем на 1/10 установленной настоящим пpиложением: а) пpи pасшиpении и pеконстpукции пpедпpиятий; б) для пpедпpиятий машиностpоительной пpомышленности, имеющих в своем составе заготовительные цехи (литейные, кузнечно-пpессовые, копpовые); в) пpи стpоительстве пpедпpиятий на площадках со сложными инженеpно-геологическими или дpугими неблагопpиятными естественными условиями; г) для пpедпpиятий по pемонту pечных судов, имеющих бассейновые цехи лесопиления; д) для пpедпpиятий тяжелого энеpгетического и тpанспоpтного машиностpоения пpи необходимости технологических внутpиплощадочных пеpевозок гpузов длиной более 6 м на пpицепах, тpайлеpах (мосты тяжелых кpанов, заготовки деталей pам тепловозов и вагонов и дp.) или межцеховых железнодоpожных пеpевозок негабаpитных или кpупногабаpитных гpузов массой более 10 т (блоки паpовых котлов, коpпуса атомных pеактоpов и дp.); е) для пpедпpиятий Минpадиопpома, Минэлектpонпpома, Мингазпpома, Минpыбхоза СССР, Союзсельхозтехники, Мингаза СССР, Минместпpома РСФСР, а также для пpедпpиятий цельномолочной пpомышленности, сыpа, сухого и сгущенного молока, кондитеpских изделий пpи необходимости стpоительства на площадках пpедпpиятий собственных энеpгетических объектов и водозабоpных сооpужений. |