ВСН 57-88(р)

------------------

Госкомархитектура

ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ

ПОЛОЖЕНИЕ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ

ОБСЛЕДОВАНИЮ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ

Дата введения 1989-07-01

ВНЕСЕНЫ Минжилкомхозом РСФСР

УТВЕРЖДЕНЫ приказом Государственного комитета по архитектуре  и

градостроительству при Госстрое СССР от 6 июля 1988 г. N 191

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие положения ..........................................   2

2. ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРИЕМОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ ТЕХНИЧЕСКОГО

СОСТОЯНИЯ КАПИТАЛЬНО ОТРЕМОНТИРОВАННЫХ (РЕКОНСТРУИРО-

ВАННЫХ) ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ .....................................   5

3. ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛЫХ

ЗДАНИЙ В ПРОЦЕССЕ ПЛАНОВЫХ И ВНЕОЧЕРЕДНЫХ ОСМОТРОВ

(ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ), А ТАКЖЕ В ХОДЕ СПЛОШНОГО

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ................  17

4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА И РЕКОНСТРУКЦИИ .....................  25

Приложение 1

Методы и средства измерений конструкций и систем здания .....  48

Приложение 2

Перечень аппаратуры и приспособлений, входящих в

нормативный комплект, для выявления состояния

эксплуатируемых конструкций зданий ..........................  54

Приложение 3

Объем работ по обследованию жилых зданий

Определение глубины заложения выработок .....................  55

Приложение 4

Техническое заключение ......................................  58

Приложение 5

Техническое заключение по результатам

приемочного контроля инженерного оборудования ...............  64

Приложение 6

Техническое заключение ......................................  67

Приложение 7

АКТ .........................................................  77

Приложение 8

Паспорт образца трубы системы отопления горячего

(холодного) водоснабжения ...................................  79

- 2 -

ВСН 57-88(р)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует  виды,  объем,  порядок

организации и выполнения работ по  техническому  обследованию  жилых

зданий высотой до 25 этажей включительно независимо от их ведомстве-

нной принадлежности.

Положение не распространяется на техническое  обследование  га-

зового и лифтового оборудования, а  также  систем  электроснабжения,

которое должно проводиться в соответствии с требованиями нормативных

и методических документов специализированных организаций.

1.2. Система технического обследования состояния  жилых  зданий

включает следующие виды контроля в зависимости от целей обследования

и периода эксплуатации здания:

- инструментальный приемочный контроль  технического  состояния

капитально отремонтированных (реконструированных) жилых зданий;

- инструментальный контроль технического состояния  жилых  зда-

ний в процессе плановых и  внеочередных  осмотров  (профилактический

контроль), а также в ходе сплошного технического обследования жилищ-

ного фонда;

- техническое обследование жилых зданий для проектирования  ка-

питального ремонта и реконструкции;

- техническое обследование (экспертиза) жилых зданий  при  пов-

реждениях конструкций и авариях в процессе эксплуатации.

1.3. Решение о проведении приемочного контроля  капитально  от-

ремонтированного (реконструированного) здания принимается  органами,

назначающими рабочие или  государственные  приемочные  комиссии  для

проверки готовности предъявленных комиссии объектов к эксплуатации в

соответствии со СНиП 3.01.04-87 и ВСН 42-85 (р).

1.4. Проведение инструментального приемочного контроля  капита-

льно отремонтированных (реконструированных) зданий следует  поручать

отделам (группам) изысканий проектно-сметных организаций или специа-

лизированным организациям заказчика.

1.5. Инструментальный приемочный контроль должен проводиться за

счет средств заказчика на основании договоров, заключаемых специали-

зированной или проектно-сметной организацией с заказчиком.

Расчеты за выполненные работы должны  производиться  на  основе

действующих сборников цен на проектно-изыскательские работы  (источ-

ник финансирования - за счет сметной стоимости капитального  ремонта

по статье "Непредвиденные расходы").

1.6. Заказчик (застройщик) обязан: направлять заявки на  прове-

дение инструментального приемочного контроля в срок, оговоренный до-

говором: обеспечить финансирование работ по инструментальному  прие-

мочному контролю; контролировать устранение  дефектов  и  недоделок,

выявленных при контроле.

1.7. Строительно-монтажные и ремонтно-строительные  организации

должны: обеспечить доступ группе инструментального приемочного  кон-

троля ко всем участкам объекта, намеченным к обследованию; предоста-

вить группе всю необходимую документацию (проект, журналы работ, ак-

- 3 -

ВСН 57-88(р)

ты на скрытые работы и т.д.); обеспечить  сохранность  установленных

группой геодезических марок, реперов и других  знаков;  своевременно

устранить дефекты и недоделки, выявленные инструментальным  приемоч-

ным контролем.

1.8. Группа инструментального приемочного контроля обязана:

-  выборочно  проверять  соответствие  выполненных   строитель-

но-монтажных (ремонтно-строительных) работ проекту, строительным но-

рмам и правилам, стандартам и другим действующим нормативным докуме-

нтам;

- устанавливать соответствие  характеристик  температурно-влаж-

ностного режима помещений санитарно-гигиеническим требованиям к  жи-

лым зданиям для определения  готовности  жилого  дома  к  заселению;

- предоставлять заказчику техническое заключение по результатам

инструментального приемочного контроля в сроки, указанные в договоре

на проведение этих работ;

- нести ответственность за качество проводимых  исследований  и

испытаний, правильность выносимых решений;

- соблюдать правила техники безопасности при работе на объектах

приемки.

1.9. Группы инструментального приемочного контроля имеют право:

- получать от линейного персонала строительно-монтажных (ремон-

тно-строительных) организаций информацию, необходимую для выполнения

возложенных на группу обязанностей;

- устанавливать реперы, марки и маяки при необходимости повтор-

ных измерений;

- производить вскрытие отдельных конструктивных  элементов  при

невозможности оценки их состояния неразрушающими  методами  контроля

или необходимости уточнения результатов обследования;

- привлекать в установленном порядке для  консультаций  и  сос-

тавления заключений работников проектной организации - автора проек-

та и других организаций.

1.10. Все выводы и указания группы  инструментального  контроля

являются обязательными и могут быть отменены только решением  допол-

нительной экспертизы, проведенной по заданию  заказчика  с  участием

специализированных организаций.

Проведение инструментального приемочного  контроля  не  снимает

ответственности со строительно-монтажных (ремонтно-строительных  ор-

ганизаций) за устранение дефектов, выявленных в течение  двухлетнего

гарантийного срока эксплуатации объекта.

1.11. Профилактический контроль должен  выполняться  персоналом

жилищно-эксплуатационной организации в процессе плановых и внеочере-

дных осмотров.

Профилактический контроль осуществляется за счет  жилищной  ор-

ганизации из средств на эксплуатационную деятельность.

Профилактический контроль необходимо  осуществлять  при  подго-

товке Акта технического состояния жилого дома на передачу  жилищного

- 4 -

ВСН 57-88(р)

фонда, принадлежащего министерствам и ведомствам,  на  баланс  соот-

ветствующих жилищных организаций советов министров автономных респу-

блик и исполкомов местных Советов народных депутатов.

1.12. Сплошное техническое обследование жилищного фонда  выпол-

няется специалистами жилищно-эксплуатационной организации под техни-

ческим и организационным руководством специалистов проектной органи-

зации системы жилищно-коммунального хозяйства.

Количество и состав групп, формируемых из  представителей  про-

ектной и жилищно-эксплуатационной организации, определяется в  зави-

симости от объемов работ и сроков  проведения  сплошного  обследова-

ния.

Сплошное обследование жилищного фонда  осуществляется  за  счет

средств капитального ремонта.

1.13. Техническое обследование жилых зданий для  проектирования

капитального ремонта (реконструкции) должно производиться  специали-

зированными изыскательскими и проектно-изыскательскими  организация-

ми. Допускается выполнение  обследований  проектными  организациями,

которым в установленном порядке предоставлено такое право.

Подготовка проектирования  и  технического  обследования  жилых

зданий должна выполняться в соответствии с "Инструкцией  о  составе,

порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной  до-

кументации на капитальный ремонт жилых зданий" ВСН 55-87 (р).

Техническое обследование выполняется за счет средств,  предназ-

наченных на капитальный ремонт (реконструкцию) жилых зданий.

1.14. Техническое обследование жилых зданий для  проектирования

капитального  ремонта  (реконструкции)  должно  выполняться  в  один

этап.

Допускается проводить дополнительное обследование для уточнения

отдельных вопросов после отселения из здания жильцов  или  арендато-

ров.

Решение о  проведении  дополнительного  обследования  принимает

проектная организация.

1.15. Техническое обследование (экспертизу)  жилых  зданий  при

повреждениях конструкций и авариях в процессе  эксплуатации  следует

производить в порядке, установленном "Положением о порядке расследо-

вания причин аварий (обрушений) зданий, сооружений, их частей и кон-

структивных элементов", утвержденным постановлением Госстроя СССР от

5.06.86 г. N 76.

1.16. Состав и объем всех видов технического обследования,  ус-

тановленные настоящим Положением,  могут  уточняться  проектной  или

специализированной организацией, выполняющей эти  работы  на  основе

технического задания заказчика с учетом фактического состояния  зда-

ния и результатов анализа собранных материалов.

1.17. Все виды технического обследования должны  выполняться  с

применением современных приборов  и  приспособлений,  приведенных  в

справочных прил. 1,2. При работах следует  использовать  передвижную

лабораторию-станцию для комплексного обследования зданий или перено-

сной комплект средств измерений, доставляемый  на  объект  непосред-

ственно исполнителями работы.

1.18. Средства испытаний, измерений и контроля, применяемые при

техническом обследовании жилых зданий, должны быть подвергнуты свое-

временной поверке в установленном порядке и соответствовать нормати-

- 5 -

ВСН 57-88(р)

вно-технической документации по метрологическому обеспечению.

1.19. При выполнении работ по техническому обследованию  зданий

следует руководствоваться "Правилами безопасности при проведении те-

хнических обследований жилых зданий для проектирования  капитального

ремонта" ВСН 48-86 (р), а также соответствующими требованиями техни-

ки безопасности при работе с приборами и инструментами.

2. ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРИЕМОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ

ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

КАПИТАЛЬНО ОТРЕМОНТИРОВАННЫХ

(РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ) ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ

2.1. Инструментальный приемочный контроль следует проводить пу-

тем технического обследования здания и квартир с целью выявления де-

фектов и повреждений элементов, конструкций и инженерного оборудова-

ния, а также недоделок и отступлений от требований проекта и  норма-

тивных документов.

Порядок проведения работ в квартирах и здании в  целом  опреде-

ляется исходя из объема и характера дефектов и повреждений, установ-

ленных в процессе предварительного осмотра, при этом  последователь-

ность работ должна обеспечить наименьшие трудозатраты при  перемеще-

нии приборов и оборудования по зданию.

2.2. Инструментальный приемочный контроль должен  производиться

выборочно. Число квартир, подлежащих  инструментальному  приемочному

контролю, следует определять исходя из общего числа квартир в здании

по табл. 1.

Произвольно выбирается секция здания для проведения замеров  на

лестничной клетке, кровле, чердаке, в  подвале  (техническом  подпо-

лье).

При обнаружении недопустимых дефектов и  повреждений,  а  также

отклонений и параметров, препятствующих  использованию  помещений  и

здания в целом, производится сплошная проверка данных параметров.

Таблица 1

--------------------------------------------------------------------

|Общее  |Число   |                   Секция                        |

|число  |квартир |                                                 |

|квартир|для     |-------------------------------------------------|

|в прини|инстру- |       торцевая         |         рядовая        |

|маемом |мента-  |-------------------------------------------------|

|доме   |льного  |                          Этаж                   |

|(части |контроля|-------------------------------------------------|

|дома)  |(не     |первый|средний|последний|первый|средний|последний|

|       |менее)  |      |       |         |      |       |         |

|------------------------------------------------------------------|

|60-80  |  4     |  1   |   -   |    1    |  1   |   -   |    1    |

|81-100 |  5     |  1   |   1   |    1    |  1   |   -   |    1    |

|101-120|  6     |  1   |   1   |    1    |  1   |   1   |    1    |

|121-150|  7     |  1   |   1   |    2    |  1   |   1   |    1    |

|151-200|  10    |  2   |   1   |    2    |  2   |   1   |    2    |

|201-250|  12    |  2   |   2   |    2    |  2   |   2   |    2    |

|251-300|  14    |  2   |   2   |    3    |  2   |   2   |    3    |

|301-350|  16    |  3   |   2   |    3    |  3   |   2   |    3    |

|351-400|  18    |  3   |   3   |    3    |  3   |   3   |    3    |

--------------------------------------------------------------------

- 6 -

ВСН 57-88(р)

Примечания: 1. В домах с числом квартир мене 60  обследуются  3

квартиры  в домах с числом квартир более 400 количество  обследуемых

квартир устанавливается экстраполяцией.

2. В выборку должно входить не менее 30%  квартир,  расположен-

ных над арками, примыкающих к встроенным или пристроенным  помещени-

ям магазинов и лестничным клеткам.

2.3. Инструментальный контроль инженерного оборудования  должен

осуществляться на подключенных к внешним сетям системах,  работающих

в эксплуатационном режиме. Проверка систем отопления в летнее  время

производится заполнением систем и  испытанием давлением, а также  на

прогрев с циркуляцией воды в системе.

2.4. Контрольными нормами,  определяющими  качество  строитель-

но-монтажных и ремонтно-строительных работ, должны служить  максима-

льные и минимальные значения параметров, нижние и верхние пределы их

отклонений, а также приемочные и браковочные числа,  характеризующие

количество дефектных единиц в выборке.

Нарушением допуска считается случай, когда измеренное  значение

параметра  превышает  установленное верхнее  или  нижнее  предельное

отклонение более чем на величину погрешности измерения.

2.5. Перечень конструкций  и объем  измерений, выполняемых  при

инструментальном приемочном контроле следует принимать по табл. 2.

2.6. Результаты    инструментального    приемочного    контроля

заносятся в рабочий  журнал. На  основе данных выборочного  контроля

составляется техническое заключение о состоянии здания, принимаемого

в эксплуатацию (рекомендуемые прил. 4, 5).

При обнаружении  дефектов и  повреждений,  имеющих тенденцию  к

развитию (осадки, трещины, прогибы), следует обеспечить  возможность

дальнейшего  систематического  наблюдения  путем  установки   марок,

реперов и т.п.

Материалы инструментального приемочного  контроля  используются

при составлении перечня дефектов и недоделок,  прилагаемого  к  акту

рабочей комиссии для предъявления государственной приемочной  комис-

сии, при  определении  соответствия  качества  строительно-монтажных

(ремонтно-строительных) работ строительным нормам и правилам, а так-

же являются исходными данными для дальнейшей эксплуатации зданий.

Таблица 2

--------------------------------------------------------------------

| Конструкция и измеряемый  |     Объем измерений      |  Методы и |

|         параметр          |                          |  средства |

|                           |                          |контроля по|

|                           |                          |  прил. 1  |

|------------------------------------------------------------------|

|                           |Отмостка, лотки           |           |

|                           |                          |           |

|Уклоны                     |По периметру здания, в    |п. 1       |

|                           |пяти местах по каждой     |           |

|                           |стороне                   |           |

|                           |                          |           |

|                           |Фундаменты                |           |

|                           |                          |           |

|Прогиб (перегиб) ленточных |По периметру здания       |п. 2       |

|фундаментов                |                          |           |

--------------------------------------------------------------------

Продолжение таблицы следует

- 7 -

ВСН 57-88(р)

Продолжение таблицы

--------------------------------------------------------------------

| Конструкция и измеряемый  |     Объем измерений      |  Методы и |

|         параметр          |                          |  средства |

|                           |                          |контроля по|

|                           |                          |  прил. 1  |

|------------------------------------------------------------------|

|Разность осадок            |Не менее трех точек по    |           |

|фундаментов (для каркасных |каждому фасаду. При       |           |

|зданий)                    |обнаружении               |           |

|                           |неравномерностей осадки,  |           |

|                           |превышающих допуск,       |           |

|                           |организовать длительное   |           |

|                           |наблюдение                |           |

|                           |                          |           |

|                           |Стены                     |           |

|                           |                          |           |

|1. Выявление трещин        |Все поверхности стен      |п. 4       |

|                           |обследуемых квартир и в   |           |

|                           |одной секции подвала      |           |

|                           |(подполья)                |           |

|                           |                          |           |

|      ширина раскрытия     |Видимые дефекты и         |           |

|       трещин              |повреждения               |           |

|                           |                          |           |

|2. Качество монтажа стен   |Видимые дефекты и         |п. 7       |

|из крупных панелей и       |повреждения               |           |

|блоков                     |                          |           |

|                           |                          |           |

|      продольный изгиб     |То же                     |п. 7       |

|      (выпучивание)        |                          |           |

|      панелей              |                          |           |

|                           |                          |           |

|      отклонение от        |"                         |           |

|       вертикали           |                          |           |

|                           |                          |           |

|      смещение граней      |"                         |п. 8       |

|      панелей стен, блоков |                          |           |

|      в                    |                          |           |

|      нижнем сечении       |                          |           |

|      относительно         |                          |           |

|      разбивочных осей или |                          |           |

|      ориентированных      |                          |           |

|      рисок                |                          |           |

|                           |                          |           |

|3. Качество каменных       |                          |           |

|конструкций                |                          |           |

|                           |                          |           |

|      отклонение           |Все помещения всех        |п. 9       |

|      поверхностей и углов |обследуемых квартир       |           |

|      кладки от вертикали  |                          |           |

|                           |                          |           |

|      неровности на        |То же                     |п. 9       |

|      вертикальной         |                          |           |

|      поверхности кладки   |                          |           |

|       стен и столбов      |                          |           |

--------------------------------------------------------------------

Продолжение таблицы следует

- 8 -

ВСН 57-88(р)

Продолжение таблицы

--------------------------------------------------------------------

| Конструкция и измеряемый  |     Объем измерений      |  Методы и |

|         параметр          |                          |  средства |

|                           |                          |контроля по|

|                           |                          |  прил. 1  |

|------------------------------------------------------------------|

|      отклонения по        |"                         |п. 9       |

|      размерам             |                          |           |

|      конструкций в        |                          |           |

|      плане                |                          |           |

|                           |                          |           |

|4. Контроль качества       |                          |           |

|стыков наружных стен       |                          |           |

|                           |                          |           |

|      ширина шва между     |При наличии балконов во   |           |

|      наружными стеновыми  |всех обследуемых          |           |

|      панелями             |квартирах не менее 20     |п. 11      |

|                           |стыков:                   |           |

|                           |                          |           |

|      относительное        |2 вертикальных угловых;   |           |

|      смещение             |                          |           |

|      вертикальных и       |8 горизонтальных, в том   |           |

|      горизонтальных       |числе:                    |п. 10      |

|      граней               |      на верхних этажах   |           |

|      торцов панелей в     |50%,                      |           |

|      крестообразном шве   |      на средних - 20%,   |           |

|                           |на                        |           |

|                           |      нижних - 30%        |           |

|                           |                          |           |

|      адгезия тиоколовых   |То же                     |п. 14      |

|      герметиков к         |                          |           |

|      основанию            |                          |           |

|                           |                          |           |

|      толщина пленки       |"                         |п. 15      |

|      герметика            |                          |           |

|                           |                          |           |

|      среднее значение     |Не менее 20 образцов      |п. 15      |

|      относительного       |                          |           |

|      удлинения герметика  |                          |           |

|                           |                          |           |

|5. Качество деревянных     |                          |           |

|несущих стен               |                          |           |

|                           |                          |           |

|      влажность древесины  |В трех участках           |п. 34      |

|                           |увлажненного места стены  |           |

|                           |                          |           |

|      отклонения наружных  |Видимые дефекты и         |п. 7       |

|      стен от вертикали    |повреждения               |           |

|                           |                          |           |

|      качество             |То же                     |п. 7       |

|      антисептической      |                          |           |

|      обработки древесины  |                          |           |

|------------------------------------------------------------------|

|            Качество устройства перегородок                       |

|------------------------------------------------------------------|

|      отклонение           |Видимые дефекты и         |п.38       |

| поверхностей от вертикали |повреждения               |           |

--------------------------------------------------------------------

Продолжение таблицы следует

- 9 -

ВСН 57-88(р)

Продолжение таблицы

--------------------------------------------------------------------

| Конструкция и измеряемый  |     Объем измерений      |  Методы и |

|         параметр          |                          |  средства |

|                           |                          |контроля по|

|                           |                          |  прил. 1  |

|------------------------------------------------------------------|

|            Состояние перекрытий и покрытий                       |

|------------------------------------------------------------------|

|      ширина раскрытия     |Видимые дефекты и         |п. 4       |

|      трещин               |повреждения               |           |

|                           |                          |           |

|      глубина раскрытия    |То же                     |п. 5       |

|      трещин               |                          |           |

|                           |                          |           |

|      относительный прогиб |При выявлении прогиба,    |п. 6       |

|                           |превышающего допустимые,  |           |

|                           |организовать повторные    |           |

|                           |замеры через 6 мес        |           |

|                           |                          |           |

|      проверка точности    |Все плиты перекрытий      |пп. 12, 13 |

|      монтажа              |(покрытий) всех           |           |

|                           |обследуемых квартир       |           |

|------------------------------------------------------------------|

|    Качество работ по устройству балконов и лоджий                |

|------------------------------------------------------------------|

|      ширина раскрытия     |Видимые дефекты и         |п. 4       |

|      трещин               |повреждения               |           |

|                           |                          |           |

|      уклоны               |Не менее трех балконов    |п. 1       |

|------------------------------------------------------------------|

|         Качество деревянных конструкций крыш                     |

|------------------------------------------------------------------|

|      деформация (прогибы, |По 3 измерения для        |Применимы  |

|      искривления          |каждого вида конструкций  |методы и   |

|      стропильных систем и |                          |средства пп|

|      т.д.)                |                          |6, 7       |

|                           |                          |           |

|      отклонения           |То же                     |То же      |

|      конструкций          |                          |           |

|      от вертикали         |                          |           |

|                           |                          |           |

|      размеры поперечных   |Для трех сечений          |п. 32      |

|      сечений              |поврежденного элемента    |           |

|                           |                          |           |

|      шаг конструкции      |Измеряются 2-3 оси        |п. 32      |

|                           |конструкции в трех        |           |

|                           |сечениях: у опор, в узлах |           |

|                           |и в центре пролета        |           |

|                           |                          |           |

|      глубина проникания   |В трех участках изделия   |п. 34      |

|      антисептиков         |                          |           |

|                           |                          |           |

|      влажность древесины  |То же                     |п. 34      |

--------------------------------------------------------------------

Продолжение таблицы следует

- 10 -

ВСН 57-88(р)

Продолжение таблицы

--------------------------------------------------------------------

| Конструкция и измеряемый  |     Объем измерений      |  Методы и |

|         параметр          |                          |  средства |

|                           |                          |контроля по|

|                           |                          |  прил. 1  |

|------------------------------------------------------------------|

|                Оценка качеcтва кровли                            |

|------------------------------------------------------------------|

|      уклоны кровли        |В одной секции в трех     |п. 1       |

|                           |местах на каждом скате    |           |

|                           |                          |           |

|      качество приклейки   |Не менее трех участков    |п. 1       |

|      гидроизоляции        |площадью по 1 м2          |           |

|------------------------------------------------------------------|

|Качество сварных соединений и антикоррозионных покрытий           |

|     металлических конструкций и закладных деталей                |

|------------------------------------------------------------------|

|      видимые дефекты      |5% сварных соединений     |-          |

|      сварных соединений   |                          |           |

|                           |                          |           |

|      скрытые дефекты      |То же                     |п. 36      |

|      сварных              |                          |           |

|                           |                          |           |

|      соединений           |                          |           |

|                           |                          |           |

|      сплошность покрытия  | "                        |  п. 36    |

|                           |                          |           |

|      толщина              | В трех точках: данной    |  п. 37    |

|      антикоррозионного    |конструкции               |           |

|      покрытия             |                          |           |

|------------------------------------------------------------------|

|                            Качество полов                        |

|------------------------------------------------------------------|

|      влажность деревянных |Во всех помещениях        |п. 34      |

|      и паркетных полов    |обследуемых квартир       |           |

|                           |                          |           |

|      отклонение           |То же                     |п. 35      |

|      поверхности          |                          |           |

|      покрытия от          |                          |           |

|      горизонтальной       |                          |           |

|      плоскости            |                          |           |

|------------------------------------------------------------------|

|   Гидроизоляция полов в санузлах и ванных комнатах               |

|------------------------------------------------------------------|

|      водопроницаемость    |Не менее чем в трех       |п. 33      |

|                           |санузлах и ванных         |           |

|                           |обследуемых квартир,      |           |

|                           |кроме сантехкабин         |           |

|                           |заводского изготовления   |           |

|                           |по ГОСТ 1848-80           |           |

--------------------------------------------------------------------

Продолжение таблицы следует

- 11 -

ВСН 57-88(р)

Продолжение таблицы

--------------------------------------------------------------------

| Конструкция и измеряемый  |     Объем измерений      |  Методы и |

|         параметр          |                          |  средства |

|                           |                          |контроля по|

|                           |                          |  прил. 1  |

|------------------------------------------------------------------|

|              Заполнение оконных проемов                          |

|------------------------------------------------------------------|

|      влажность древесины  |Не менее трех окон и      |п. 34      |

|                           |балконных дверей в        |           |

|                           |обследуемых квартирах     |           |

|                           |                          |           |

|      сопротивление        |То же                     |п. 22      |

|      воздухопроницаемости |                          |           |

|------------------------------------------------------------------|

|     Звукоизоляция ограждающих конструкций и шум в                |

|                      помещениях                                  |

|------------------------------------------------------------------|

|      уровень шума         |Количество испытываемых   |п. 23      |

|                           |помещений не менее 5      |           |

|                           |(примыкающих к лифтовым   |           |

|                           |шахтам; смежных с         |           |

|                           |техническими помещениями  |           |

|                           |с повышенным уровнем      |           |

|                           |шума)                     |           |

|                           |                          |           |

|      уровень вибрации     |В трех точках перекрытий  |п. 25      |

|                           |квартир, смежных с        |           |

|                           |техническими помещениями  |           |

|                           |с повышенным уровнем      |           |

|                           |вибрации                  |           |

|------------------------------------------------------------------|

|               Качество отделочных работ                          |

|------------------------------------------------------------------|

|      неровности           |В каждой обследуемой      |п. 35      |

|      отделочной           |квартире во всех          |           |

|      поверхности          |помещениях                |           |

|                           |                          |           |

|      отклонение от        |То же                     |п. 35      |

|      горизонтали лузг     |                          |           |

|                           |                          |           |

|      отклонение           |"                         |п. 35      |

|      поверхности          |                          |           |

|      облицовки от         |                          |           |

|      вертикали.           |                          |           |

|                           |                          |           |

|      Отклонение           |                          |           |

|      расположения         |                          |           |

|      швов от вертикали и  |                          |           |

|      горизонтали          |                          |           |

|                           |                          |           |

|      прочность приклейки  |"                         |п. 35      |

|      обоев                |                          |           |

--------------------------------------------------------------------

Продолжение таблицы следует

- 12 -

ВСН 57-88(р)

Продолжение таблицы

--------------------------------------------------------------------

| Конструкция и измеряемый  |     Объем измерений      |  Методы и |

|         параметр          |                          |  средства |

|                           |                          |контроля по|

|                           |                          |  прил. 1  |

|------------------------------------------------------------------|

|      Температурно-влажностный режим в помещениях                 |

|------------------------------------------------------------------|

|      температура воздуха  |Во всех помещениях        |п. 16      |

|      в                    |обследуемых квартир. На   |           |

|      помещениях           |лестничной клетке в одной |           |

|                           |секции                    |           |

|                           |                          |           |

|      относительная        |Во всех помещениях        |п. 17      |

|      влажность            |обследуемых квартир. На   |           |

|      воздуха в помещениях |лестничной клетке в одной |           |

|                           |секции                    |           |

|                           |                          |           |

|      плотность тепловых   |Одна ограждающая          |п. 21      |

|      потоков              |конструкция каждого вида  |           |

|      через ограждения*    |                          |           |

|______________             |                          |           |

|* Как определяющий         |                          |           |

климатический параметр.  |                          |           |

|                           |                          |           |

|      температура          |Ограждающие конструкции   |п. 18      |

|      поверхностей         |всех помещений            |           |

|      ограждающих          |обследуемых квартир       |           |

|      конструкций          |                          |           |

|                           |                          |           |

|      влажность материалов |В местах выявленных       |п. 34      |

|      ограждающих          |протечек или промерзаний  |           |

|      конструкций          |                          |           |

|                           |                          |           |

|                           |Вентиляция                |           |

|                           |                          |           |

|      объем воздуха,       |все обследуемые квартиры  |пп. 19, 20 |

|      удаляемого из        |                          |           |

|      помещения через      |                          |           |

|      воздухоприемные      |                          |           |

|      устройства           |                          |           |

|------------------------------------------------------------------|

|                            Система отопления                     |

|------------------------------------------------------------------|

|      температура          |В районе здания           |п. 16      |

|      наружного            |                          |           |

|      воздуха*             |                          |           |

|_____________              |                          |           |

|* Как определяющий         |                          |           |

климатический параметр.  |                          |           |

|                           |                          |           |

|      температура воды в   |На узле теплового ввода   |п. 39      |

|      подающем             |(теплового пункта)        |           |

|      трубопроводе         |смесительного устройства  |           |

|      тепловой сети        |                          |           |

--------------------------------------------------------------------

Продолжение таблицы следует

- 13 -

ВСН 57-88(р)

Продолжение таблицы

--------------------------------------------------------------------

| Конструкция и измеряемый  |     Объем измерений      |  Методы и |

|         параметр          |                          |  средства |

|                           |                          |контроля по|

|                           |                          |  прил. 1  |

|------------------------------------------------------------------|

|      температура воды в   |На узле теплового ввода   |п. 39      |

|      обратном             |(теплового пункта) после  |           |

|      трубопроводе         |смесительного устройства  |           |

|                           |                          |           |

|      температура воды в   |То же                     |п. 39      |

|      подающем             |                          |           |

|      трубопроводе         |                          |           |

|      системы отопления    |                          |           |

|                           |                          |           |

|      то же, в обратном    |На узле теплового ввода   |п. 39      |

|      трубопроводе         |(теплового пункта) до     |           |

|                           |смесительного устройства  |           |

|                           |                          |           |

|      температура          |Все стояки. По два замера |п. 39      |

|      поверхности          |с интервалом 5 мин        |           |

|      отопительных стояков |                          |           |

|      у                    |                          |           |

|      оснований (верхнего  |                          |           |

|      и                    |                          |           |

|      нижнего)             |                          |           |

|                           |                          |           |

|      температура          |В контрольных квартирах   |п. 39      |

|      поверхности          |                          |           |

|      отопительных         |                          |           |

|      приборов             |                          |           |

|                           |                          |           |

|      температура          |То же                     |п. 39      |

|      поверхности          |                          |           |

|      подводок (подающих и |                          |           |

|      обратных) к          |                          |           |

|      отопительным         |                          |           |

|      приборам             |                          |           |

|                           |                          |           |

|      температура воздуха  |"                         |п. 16      |

|      в                    |                          |           |

|      отапливаемых         |                          |           |

|      помещениях           |                          |           |

|                           |                          |           |

|      давление в подающем  |На узле теплового ввода   |п. 41      |

|      трубопроводе         |(теплового пункта) до     |           |

|      тепловой             |смесительного устройства  |           |

|      сети                 |                          |           |

|                           |                          |           |

|      давление в обратном  |На узле теплового ввода   |п. 41      |

|      трубопроводе         |(теплового пункта) после  |           |

|      тепловой             |смесительного устройства  |           |

|      сети                 |                          |           |

|                           |                          |           |

|      давление в подающем  |То же                     |п. 41      |

|      трубопроводе системы |                          |           |

|      отопления            |                          |           |

--------------------------------------------------------------------

Продолжение таблицы следует

- 14 -

ВСН 57-88(р)

Продолжение таблицы

--------------------------------------------------------------------

| Конструкция и измеряемый  |     Объем измерений      |  Методы и |

|         параметр          |                          |  средства |

|                           |                          |контроля по|

|                           |                          |  прил. 1  |

|------------------------------------------------------------------|

|      то же, в обратном    |На узле теплового ввода   |п. 41      |

|                           |(теплового пункта) до     |           |

|                           |смесительного устройства  |           |

|                           |                          |           |

|      уклоны подводящих и  |Чердак (верхний этаж) и   |п. 43      |

|      сборных              |техническое подполье      |           |

|      трубопроводов        |(нижний этаж)             |           |

|                           |                          |           |

|      уклоны подводок к    |Контрольные квартиры      |п. 43      |

|      отопительным         |                          |           |

|      приборам             |                          |           |

|                           |                          |           |

|      вертикальность       |То же                     |п. 44      |

|      стояков              |                          |           |

|                           |                          |           |

|      расстояние от оси    |"                         |п. 45      |

|      стояка до            |                          |           |

|      поверхности стены,   |                          |           |

|      кромки               |                          |           |

|      оконного проема, оси |                          |           |

|      смещенного           |                          |           |

|      замыкающего          |                          |           |

|      участка              |                          |           |

|                           |                          |           |

|      овальность сечения   |"                         |п. 47      |

|      труб в местах изгиба |                          |           |

|                           |                          |           |

|      радиус изгиба труб   |"                         |п. 47      |

|                           |                          |           |

|      отклонение           |"                         |п.п. 43, 44|

|      отопительных         |                          |           |

|      приборов             |                          |           |

|      от вертикальной и    |                          |           |

|      горизонтальной       |                          |           |

|      плоскости            |                          |           |

|                           |                          |           |

|      расстояние от        |"                         |п. 46      |

|      отопительного        |                          |           |

|      прибора до           |                          |           |

|      поверхности          |                          |           |

|      стены, пола и нижней |                          |           |

|      поверхности          |                          |           |

|      подоконной доски     |                          |           |

|                           |                          |           |

|      расстояние между     |Чердак, техническое       |п. 45      |

|      креплениями          |подполье (подвал),        |           |

|      трубопроводов        |контрольные квартиры      |           |

|      разводящих           |                          |           |

|      магистралей,         |                          |           |

|      стояков и подводок   |                          |           |

--------------------------------------------------------------------

Продолжение таблицы следует

- 15 -

ВСН 57-88(р)

Продолжение таблицы

--------------------------------------------------------------------

| Конструкция и измеряемый  |     Объем измерений      |  Методы и |

|         параметр          |                          |  средства |

|                           |                          |контроля по|

|                           |                          |  прил. 1  |

|------------------------------------------------------------------|

|      прочность креплений  |Контрольные квартиры      |п. 48      |

|      отопительных приборов|                          |           |

|                           |                          |           |

|      перпендикулярность   |На узле теплового ввода   |п. 47      |

|      фланцев к оси трубы  |(теплового пункта)        |           |

|                           |                          |           |

|      качество тепловой    |Чердак или техническое    |п. 49      |

|      изоляции разводящей  |подполье (технический     |           |

|      магистрали, главного |чердак) в зависимости от  |           |

|      стояка и             |конструкции системы       |           |

|      теплотехнического    |отопления (с верхней или  |           |

|      оборудования (по     |нижней разводящей         |           |

|      проекту)             |магистралью);             |           |

|                           |лестничная клетка, канал  |           |

|                           |штроба и т. п. (в         |           |

|                           |зависимости от места      |           |

|                           |прокладки главного стояка |           |

|                           |по проекту)               |           |

|------------------------------------------------------------------|

|            Система горячего водоснабжения                        |

|------------------------------------------------------------------|

|      температура воды в   |В местном тепловом пункте |п. 39      |

|      подающей магистрали  |здания. Четыре замера с   |           |

|      тепловой сети*       |интервалом в 1 ч          |           |

|_____________              |                          |           |

|* Для случаев приготовления|                          |           |

|  горячей воды в МТП.      |                          |           |

|                           |                          |           |

|      то же, в обратном    |То же                     |п. 39      |

|      трубопроводе*        |                          |           |

|_____________              |                          |           |

|* Для случаев приготовления|                          |           |

|  горячей воды в МТП.      |                          |           |

|                           |                          |           |

|     температура горячей   |На выходе из              |           |

|     воды, подаваемой на   |водонагревателей II       |           |

|     водоразбор*           |ступени или на вводе в    |           |

|                           |здание                    |           |

|______________             |                          |           |

|* Для случаев приготовления|                          |           |

|  горячей воды в ЦТП.      |                          |           |

|                           |                          |           |

|      температура          |На выходе из              |           |

|      циркуляционной воды* |водонагревателей II       |           |

|                           |ступени или на вводе в    |           |

|                           |здание, а также у нижних  |           |

|                           |оснований циркуляционных  |           |

|                           |стояков                   |           |

|______________             |                          |           |

|* Для случаев приготовления|                          |           |

|  горячей воды в ЦТП.      |                          |           |

--------------------------------------------------------------------

Продолжение таблицы следует

- 16 -

ВСН 57-88(р)

Продолжение таблицы

--------------------------------------------------------------------

| Конструкция и измеряемый  |     Объем измерений      |  Методы и |

|         параметр          |                          |  средства |

|                           |                          |контроля по|

|                           |                          |  прил. 1  |

|------------------------------------------------------------------|

|      температура          |Контрольные квартиры и    |п. 40      |

|      сливаемой            |квартиры на наиболее      |           |

|      воды из              |удаленных от теплового    |           |

|      водоразборных        |пункта стояках            |           |

|      кранов               |                          |           |

|                           |                          |           |

|      температура          |Контрольные квартиры и    |п. 39      |

|      поверхности          |квартиры на наиболее      |           |

|      полотенцесушителей   |удаленных от теплового    |           |

|                           |пункта стояках            |           |

|                           |                          |           |

|      свободный напор у    |В квартирах верхнего      |п. 41      |

|      водоразборных кранов |этажа на наиболее         |           |

|                           |удаленных от теплового    |           |

|                           |пункта стояках            |           |

|                           |                          |           |

|      расстояние от        |Контрольные квартиры      |п. 45      |

|      разводящей           |                          |           |

|      магистрали или       |                          |           |

|      стояка               |                          |           |

|      до запорной арматуры |                          |           |

|      на ответвлении       |                          |           |

|                           |                          |           |

|      овальность сечения   |То же                     |п. 47      |

|      труб                 |                          |           |

|                           |                          |           |

|      радиус изгиба труб   |"                         |п. 47      |

|                           |                          |           |

|      расстояние между     |Чердак, техническое       |п. 45      |

|      креплениями          |подполье (подвал),        |           |

|      трубопроводов        |контрольные квартиры      |           |

|      разводящих           |                          |           |

|      магистралей,         |                          |           |

|      стояков, подводок    |                          |           |

|                           |                          |           |

|      перпендикулярность   |На узле теплового ввода   |п. 47      |

|      фланцев к оси трубы  |(теплового пункта)        |           |

|                           |                          |           |

|      качество тепловой    |На узле теплового ввода   |п. 49      |

|      изоляции разводящей  |(теплового пункта),       |           |

|      и циркуляционной     |чердак, техническое       |           |

|      магистралей, стояков |подполье (подвал),        |           |

|      и                    |контрольные квартиры      |           |

|      теплотехнического    |                          |           |

|      оборудования         |                          |           |

--------------------------------------------------------------------

Окончание таблицы следует

- 17 -

ВСН 57-88(р)

Окончание таблицы

--------------------------------------------------------------------

| Конструкция и измеряемый  |     Объем измерений      |  Методы и |

|         параметр          |                          |  средства |

|                           |                          |контроля по|

|                           |                          |  прил. 1  |

|------------------------------------------------------------------|

|           Система холодного водоснабжения                        |

|------------------------------------------------------------------|

|      давление в подающем  |На узле ввода             |п. 41      |

|      трубопроводе         |                          |           |

|                           |                          |           |

|      свободный напор у    |В квартирах верхнего      |           |

|      водоразборных кранов |этажа на наиболее         |           |

|                           |удаленных от ввода        |           |

|                           |стояках                   |           |

|                           |                          |           |

|      расстояние от        |В контрольных квартирах   |п. 45      |

|      разводящей           |                          |           |

|      магистрали или стояка|                          |           |

|      до запорной арматуры |                          |           |

|      на ответвлении       |                          |           |

|                           |                          |           |

|      радиус изгиба        |То же                     |п. 47      |

|                           |                          |           |

|      овальность сечения   |"                         |п. 45      |

|      труб в местах изгиба |                          |           |

|                           |                          |           |

|      расстояние между     |Чердак, техническое       |п. 45      |

|      креплениями          |подполье (подвал),        |           |

|      трубопроводов        |контрольные квартиры      |           |

|      разводящих           |                          |           |

|      магистралей,         |                          |           |

|      стояков, подводок    |                          |           |

|                           |                          |           |

|      перпендикулярность   |На узле ввода             |п. 47      |

|      фланцев к оси трубы  |                          |           |

|------------------------------------------------------------------|

|      Система канализации и внутренних водостоков                 |

|------------------------------------------------------------------|

|      уклоны трубопроводов |В контрольных квартирах,  |п. 43      |

|      канализации          |в техническом подполье    |           |

--------------------------------------------------------------------

3. ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ В ПРОЦЕССЕ ПЛАНОВЫХ И ВНЕОЧЕРЕДНЫХ ОСМОТРОВ

(ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ), А ТАКЖЕ В ХОДЕ СПЛОШНОГО

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

3.1. Инструментальный контроль технического состояния конструк-

ций и инженерного оборудования необходимо проводить систематически в

течение всего срока эксплуатации здания во время плановых и  внеоче-

редных осмотров. При осмотрах выявляются неисправности и причины  их

появления, уточняются объемы работ по текущему ремонту и дается  об-

щая оценка технического состояния здания.

3.2. Инструментальные измерения при осмотрах должны  выполнять-

ся персоналом  жилищно-эксплуатационных  организаций  с  применением

простейших приборов и приспособлений, использование которых не  тре-

бует специального обучения.

- 18 -

ВСН 57-88(р)

При необходимости  жилищно-эксплуатационная  организация  имеет

право привлекать в  установленном порядке проектные организации  для

оценки состояния конструкций и оборудования и получения рекомендаций

по устранению выявленных повреждений.

3.3. Плановые общие осмотры следует проводить два раза в год  -

весной и осенью. При общем осмотре обследуются все конструкции  зда-

ния, инженерное оборудование, отделка и внешнее благоустройство.

При внеочередном  осмотре   обследуются  элементы   инженерного

оборудования или отдельные конструктивные элементы здания.

Внеочередные осмотры   следует  проводить   при   возникновении

повреждений  или   нарушений  работы   строительных  конструкций   и

инженерного оборудования.

Перечень обследуемых конструкций и инженерного оборудования,  а

также объем технических осмотров и обследований следует принимать  в

соответствии с "Правилами  и нормами технической эксплуатации  жилых

зданий",   утвержденными  минжилкомхозами   (минкомхозами)   союзных

республик.

Перечень элементов, конструкций  и  технических систем  здания,

подлежащих  инструментальному   контролю  в   процессе  плановых   и

внеочередных осмотров здания, следует принимать по табл. 3.

Таблица 3

--------------------------------------------------------------------

|   Конструкция и   |  Объем измерений  |Методы и |Периодичность   |

|измеряемый параметр|                   |средства |                |

|                   |                   |контроля |                |

|                   |                   |по прил.1|                |

|------------------------------------------------------------------|

|     Отмостка      |                   |         |                |

|                   |                   |         |                |

|уклон отмостки, %  |По периметру зданий|   п. 1  |Ежегодно, при   |

|                   |в пяти местах по   |         |весеннем осмотре|

|                   |каждой стороне     |         |                |

|                   |фасада             |         |                |

|                   |                   |         |                |

|    Основания и    |                   |         |                |

|    фундаменты     |                   |         |                |

|                   |                   |         |                |

|деформации         |По периметру здания| пп. 2, 3|По мере         |

|оснований          |                   |         |необходимости.  |

|фундаментов        |                   |         |Для жилых       |

|                   |                   |         |зданий,         |

|                   |                   |         |возведенных в   |

|                   |                   |         |особых условиях |

|                   |                   |         |(вечномерзлые   |

|                   |                   |         |грунты,         |

|                   |                   |         |закарстованные  |

|                   |                   |         |территории и    |

|                   |                   |         |др.),           |

|                   |                   |         |периодичность   |

|                   |                   |         |устанавливается |

|                   |                   |         |проектной       |

|                   |                   |         |организацией, но|

|                   |                   |         |не реже 1 раза в|

|                   |                   |         |год             |

--------------------------------------------------------------------

Продолжение таблицы следует

- 19 -

ВСН 57-88(р)

Продолжение таблицы

--------------------------------------------------------------------

|   Конструкция и   |  Объем измерений  |Методы и |Периодичность   |

|измеряемый параметр|                   |средства |                |

|                   |                   |контроля |                |

|                   |                   |по прил.1|                |

|------------------------------------------------------------------|

|температура        |В термометрических |  п. 16  |Для зданий,     |

|вечномерзлых       |скважинах,         |         |построенных по  |

|грунтов основания  |установленных по   |         |первому принципу|

|                   |проекту            |         |сохранения      |

|                   |                   |         |вечномерзлых    |

|                   |                   |         |грунтов, 2 раза |

|                   |                   |         |в год - в конце |

|                   |                   |         |летнего периода |

|                   |                   |         |и в середине    |

|                   |                   |         |зимнего периода.|

|                   |                   |         |Для зданий,     |

|                   |                   |         |построенных с   |

|                   |                   |         |допущением      |

|                   |                   |         |оттаивания      |

|                   |                   |         |грунтов в       |

|                   |                   |         |процессе        |

|                   |                   |         |эксплуатации, а |

|                   |                   |         |также со        |

|                   |                   |         |стабилизацией   |

|                   |                   |         |верхней         |

|                   |                   |         |поверхности     |

|                   |                   |         |вечномерзлого   |

|                   |                   |         |грунта - в      |

|                   |                   |         |первый год      |

|                   |                   |         |эксплуатации 1  |

|                   |                   |         |раз в квартал, а|

|                   |                   |         |в последующие   |

|                   |                   |         |годы 1 раз в год|

|                   |                   |         |                |

|температура воздуха|В трех местах      |  п. 16  |В течение первых|

|в проветриваемых   |подполья           |         |двух лет        |

|подпольях зданий,  |                   |         |эксплуатации 2  |

|возведенных на     |                   |         |раза в месяц для|

|вечномерзлых       |                   |         |корректировки   |

|грунтах            |                   |         |температурного  |

|                   |                   |         |режима          |

|                   |                   |         |                |

|прочность бетона   |Не менее 3 образцов|  п. 27  |При обнаружении |

|фундаментов        |(кернов)           |         |разрушения      |

|                   |                   |         |бетона          |

|                   |                   |         |фундаментов     |

|                   |                   |         |                |

|       Стены       |                   |         |                |

|                   |                   |         |                |

|ширина раскрытия   |Осмотр всего фасада|   п. 4  |По мере         |

|трещин             |с измерением       |         |необходимости   |

|                   |наиболее заметных  |         |                |

|                   |повреждений        |         |                |

--------------------------------------------------------------------

Продолжение таблицы следует

- 20 -

ВСН 57-88(р)

Продолжение таблицы

--------------------------------------------------------------------

|   Конструкция и   |  Объем измерений  |Методы и |Периодичность   |

|измеряемый параметр|                   |средства |                |

|                   |                   |контроля |                |

|                   |                   |по прил.1|                |

|------------------------------------------------------------------|

|     Балконы и     |                   |         |                |

| выступающие части |                   |         |                |

|      фасада       |                   |         |                |

|                   |                   |         |                |

|уклон верха        |Осмотр всех        |   п. 1  |Первый осмотр   |

|балконной плиты    |балконов, козырьков|         |через три года  |

|(козырька)         |и других           |         |после начала    |

|                   |выступающих частей,|         |эксплуатации и  |

|                   |измерение наиболее |         |далее по мере   |

|                   |заметных на глаз   |         |необходимости   |

|                   |повреждений        |         |                |

|                   |                   |         |                |

|ширина раскрытия   |То же              |   п. 4  |То же           |

|трещин             |                   |         |                |

|                   |                   |         |                |

|      Подвал       |                   |         |                |

|   (техподполье)   |                   |         |                |

|                   |                   |         |                |

|температура и      |В пределах одной   |пп. 16, 1|То же           |

|влажность воздуха  |секции             |         |                |

|                   |                   |         |                |

|       Крыша       |                   |         |                |

|                   |                   |         |                |

|температура и      |В пределах одной   |пп. 16, 1|Ежегодно при    |

|влажность воздуха в|секции             |         |осеннем осмотре |

|чердачном помещении|                   |         |                |

|                   |                   |         |                |

| Жилые и подсобные |                   |         |                |

| помещения квартир |                   |         |                |

|                   |                   |         |                |

|температура и      |В квартирах, где в |пп. 16, 1|То же           |

|влажность воздуха  |течение года       |         |                |

|                   |имелись жалобы     |         |                |

|                   |                   |         |                |

|объем воздуха,     |То же              |    "    |Ежегодно при    |

|удаляемого из      |                   |         |весеннем или    |

|помещения через    |                   |         |осеннем осмотре |

|воздухоприемные    |                   |         |                |

|устройства         |                   |         |                |

|                   |                   |         |                |

| Лестничная клетка |                   |         |                |

|                   |                   |         |                |

|температура воздуха|В одной лестничной |  п. 16  |То же           |

|                   |клетке на площадках|         |                |

|                   |первого, среднего и|         |                |

|                   |последнего этажей  |         |                |

--------------------------------------------------------------------

Продолжение таблицы следует

- 21 -

ВСН 57-88(р)

Продолжение таблицы

--------------------------------------------------------------------

|   Конструкция и   |  Объем измерений  |Методы и |Периодичность   |

|измеряемый параметр|                   |средства |                |

|                   |                   |контроля |                |

|                   |                   |по прил.1|                |

|------------------------------------------------------------------|

|     Закладные     |                   |         |                |

|   металлические   |                   |         |                |

|  детали и связи   |                   |         |                |

|крепления балконов,|                   |         |                |

| карнизных блоков, |                   |         |                |

| панелей наружных  |                   |         |                |

|       стен        |                   |         |                |

|                   |                   |         |                |

|степень повреждения|Не менее 5 узлов на|  п. 31  |В период        |

|коррозией          |фасадах различной  |         |проведения      |

|                   |ориентации, включая|         |сплошного       |

|                   |места, подвергшиеся|         |обследования    |

|                   |длительному        |         |жилищного фонда |

|                   |увлажнению         |         |                |

|                   |                   |         |                |

|    Деревянные     |                   |         |                |

|   конструкции и   |                   |         |                |

|      детали       |                   |         |                |

|                   |                   |         |                |

|влажность          |В одном из         |п.34,пп.2|В период        |

|древесины, степень |помещений или узлов|         |проведения      |

|поражения          |конструкции,       |         |сплошного       |

|дереворазрушающими |подвергшихся       |         |обследования    |

|грибками           |длительному        |         |жилищного фонда |

|                   |увлажнению         |         |                |

|                   |                   |         |                |

| Система отопления |                   |         |                |

|                   |                   |         |                |

|температура        |В районе здания    |  п. 16  |2 раза в год,   |

|наружного воздуха  |                   |         |при весеннем и  |

|                   |                   |         |осеннем (при    |

|                   |                   |         |пробном пуске)  |

|                   |                   |         |осмотрах        |

|                   |                   |         |                |

|температура воды в |На узле теплового  |  п. 39  |То же           |

|подающем           |ввода (теплового   |         |                |

|трубопроводе       |пункта) до         |         |                |

|тепловой сети      |смесительного      |         |                |

|                   |устройства (при его|         |                |

|                   |наличии) или после |         |                |

|                   |вводной задвижки   |         |                |

|                   |                   |         |                |

|то же, в обратном  |На узле теплового  |  п. 39  |"               |

|трубопроводе       |ввода (теплового   |         |                |

|                   |пункта) после      |         |                |

|                   |смесительного      |         |                |

|                   |устройства (при его|         |                |

|                   |наличии) или перед |         |                |

|                   |вводной задвижкой  |         |                |

--------------------------------------------------------------------

Продолжение таблицы следует

- 22 -

ВСН 57-88(р)

Продолжение таблицы

--------------------------------------------------------------------

|   Конструкция и   |  Объем измерений  |Методы и |Периодичность   |

|измеряемый параметр|                   |средства |                |

|                   |                   |контроля |                |

|                   |                   |по прил.1|                |

|------------------------------------------------------------------|

|температура воды в |На узле теплового  |  п. 39  |"               |

|подающем           |ввода (теплового   |         |                |

|трубопроводе       |пункта) после      |         |                |

|системы отопления  |смесительного      |         |                |

|                   |устройства (при его|         |                |

|                   |наличии)           |         |                |

|                   |                   |         |                |

|то же, в обратном  |На узле теплового  |  п. 39  |"               |

|трубопроводе       |ввода (теплового   |         |                |

|                   |пункта) до         |         |                |

|                   |смесительного      |         |                |

|                   |устройства (при его|         |                |

|                   |наличии)           |         |                |

|                   |                   |         |                |

|температура        |Все стояки. По два |  п. 39  |"               |

|поверхности        |замера с интервалом|         |                |

|отопительных       |5 мин              |         |                |

|стояков у оснований|                   |         |                |

|(верхнего и        |                   |         |                |

|нижнего)           |                   |         |                |

|                   |                   |         |                |

|температура        |В контрольных      |  п. 39  |"               |

|поверхности        |квартирах          |         |                |

|отопительных       |                   |         |                |

|приборов           |                   |         |                |

|                   |                   |         |                |

|температура        |То же              |  п. 39  |"               |

|поверхности        |                   |         |                |

|подводок (подающих |                   |         |                |

|и обратных) к ото- |                   |         |                |

|пительным приборам |                   |         |                |

|                   |                   |         |                |

|температура воздуха|"                  |  п. 16  |"               |

|в отапливаемых     |                   |         |                |

|помещениях         |                   |         |                |

|                   |                   |         |                |

|давление в подающем|На узле теплового  |  п. 41  |"               |

|трубопроводе       |ввода (теплового   |         |                |

|тепловой сети      |пункта) до         |         |                |

|                   |смесительного      |         |                |

|                   |устройства (при его|         |                |

|                   |наличии) или после |         |                |

|                   |вводной задвижки   |         |                |

|                   |                   |         |                |

|то же, в обратном  |На узле теплового  |  п. 41  |"               |

|                   |ввода (теплового   |         |                |

|                   |пункта) после      |         |                |

|                   |смесительного      |         |                |

|                   |устройства (при его|         |                |

|                   |наличии) или перед |         |                |

|                   |вводной задвижкой  |         |                |

--------------------------------------------------------------------

Продолжение таблицы следует

- 23 -

ВСН 57-88(р)

Продолжение таблицы

--------------------------------------------------------------------

|   Конструкция и   |  Объем измерений  |Методы и |Периодичность   |

|измеряемый параметр|                   |средства |                |

|                   |                   |контроля |                |

|                   |                   |по прил.1|                |

|------------------------------------------------------------------|

|давление в подающем|На узле теплового  |  п. 41  |"               |

|трубопроводе       |ввода (теплового   |         |                |

|системы отопления  |пункта) после      |         |                |

|                   |смесительного      |         |                |

|                   |устройства         |         |                |

|                   |                   |         |                |

|то же, в обратном  |На узле теплового  |  п. 41  |"               |

|                   |ввода (теплового   |         |                |

|                   |пункта) до         |         |                |

|                   |смесительного      |         |                |

|                   |устройства         |         |                |

|                   |                   |         |                |

|качество тепловой  |Чердак или         |  п. 49  |"               |

|изоляции разводящей|техническое        |         |                |

|магистрали,        |подполье           |         |                |

|главного стояка и  |(технический       |         |                |

|теплотехнического  |чердак) в          |         |                |

|оборудования (по   |зависимости от     |         |                |

|проекту)           |конструкции системы|         |                |

|                   |отопления (с       |         |                |

|                   |верхней или нижней |         |                |

|                   |разводящей         |         |                |

|                   |магистралью);      |         |                |

|                   |лестничная клетка, |         |                |

|                   |канал штроба и т.  |         |                |

|                   |п. (в зависимости  |         |                |

|                   |от места прокладки |         |                |

|                   |главного стояка по |         |                |

|                   |проекту)           |         |                |

|                   |                   |         |                |

| Система горячего  |                   |         |                |

|   водоснабжения   |                   |         |                |

|                   |                   |         |                |

|температура воды в |В местном тепловом |  п. 39  |2 раза в год,   |

|подающей магистрали|пункте здания.     |         |при весеннем и  |

|тепловой сети      |Четыре замера с    |         |осеннем (при    |

|                   |интервалом 1 ч     |         |пробном пуске)  |

|                   |                   |         |осмотрах        |

|                   |                   |         |                |

|то же, в обратном  |То же              |  п. 39  |То же           |

|трубопроводе       |                   |         |                |

|                   |                   |         |                |

|температура горячей|На выходе из       |  п. 39  |"               |

|воды, подаваемой на|водонагревателей П |         |                |

|водоразбор         |ступени или на     |         |                |

|                   |вводе в здание     |         |                |

|                   |                   |         |                |

|температура        |То же, у нижних    |  п. 39  |"               |

|циркуляционной воды|оснований          |         |                |

|                   |циркуляционных     |         |                |

|                   |стояков            |         |                |

--------------------------------------------------------------------

Окончание таблицы следует

- 24 -

ВСН 57-88(р)

Окончание таблицы

--------------------------------------------------------------------

|   Конструкция и   |  Объем измерений  |Методы и |Периодичность   |

|измеряемый параметр|                   |средства |                |

|                   |                   |контроля |                |

|                   |                   |по прил.1|                |

|------------------------------------------------------------------|

|температура        |Контрольные        |  п. 40  |"               |

|сливаемой воды из  |квартиры и квартиры|         |                |

|водоразборных      |на наиболее        |         |                |

|кранов             |удаленных от       |         |                |

|                   |теплового пункта   |         |                |

|                   |стояках            |         |                |

|                   |                   |         |                |

|температура        |То же              |  п. 39  |"               |

|поверхности        |                   |         |                |

|полотенцесушителей |                   |         |                |

|                   |                   |         |                |

|свободный напор у  |В квартирах        |  п. 41  |"               |

|водоразборных      |верхнего этажа на  |         |                |

|кранов             |наиболее удаленных |         |                |

|                   |от теплового пункта|         |                |

|                   |стояках            |         |                |

|                   |                   |         |                |

|качество тепловой  |На узле теплового  |  п. 49  |"               |

|изоляции разводящей|ввода (теплового   |         |                |

|и циркуляционной   |пункта), чердак,   |         |                |

|магистралей,       |техническое        |         |                |

|стояков и          |подполье (подвал), |         |                |

|теплотехнического  |контрольные        |         |                |

|оборудования       |квартиры           |         |                |

|                   |                   |         |                |

| Система холодного |                   |         |                |

|   водоснабжения   |                   |         |                |

|                   |                   |         |                |

|давление в подающем|На узле ввода      |  п. 41  |"               |

|трубопроводе       |                   |         |                |

|                   |                   |         |                |

|свободный напор у  |В квартирах        |  п. 41  |"               |

|водоразборных      |верхнего этажа на  |         |                |

|кранов             |наиболее удаленных |         |                |

|                   |от ввода стояках   |         |                |

--------------------------------------------------------------------

3.4. При обнаружении во время осмотров повреждений конструкций,

которые могут   привести   к   снижению   несущей   способности    и

устойчивости,  обрушению   отдельных   конструкций  или   серьезному

нарушению нормальной  работы оборудования,  жилищно-эксплуатационная

организация должна принять меры по обеспечению безопасности людей  и

приостановлению  дальнейшего  развития  повреждений.  Об   аварийном

состоянии здания  или его  элементов следует  немедленно сообщить  в

вышестоящую организацию.

3.5. Результаты контроля следует отражать в документах по учету

технического состояния зданий.

- 25 -

ВСН 57-88(р)

4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ

ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

И РЕКОНСТРУКЦИИ

4.1. Техническое обследование здания следует производить  после

получения проектной или  специализированной организацией задания  на

проектирование капитального ремонта или реконструкции.

Цель технического   обследования  заключается   в   определении

действительного  технического  состояния  здания  и  его  элементов,

получении  количественной  оценки фактических  показателей  качества

конструкций (прочности, сопротивления теплопередаче и др.) с  учетом

изменений, происходящих во времени для установления состава и объема

работ капитального ремонта или реконструкции на объекте.

4.2. Техническое обследование зданий должно состоять из следую-

щих этапов: подготовительного, общего и детального обследования зда-

ния, составления технического заключения  с  последующим  уточнением

основных его положений после освобождения помещений или здания жиль-

цами или арендаторами.

4.3. На  подготовительном  этапе  должно  проводиться  изучение

архивных материалов,  норм, по которым  велось проектирование,  сбор

исходных и иллюстративных материалов.

Исходными данными   для   выполнения  работ   по   техническому

обследованию зданий являются:

- техническое задание;

- инвентаризационные поэтажные планы и технический  паспорт  на

здание;

- акт последнего общего осмотра здания,  выполненного  персона-

лом жилищно-эксплуатационной организации;

- сведения об участке строительства (сейсмичность, наличие кар-

стов и др.);

- справка отдела по делам строительства и архитектуры гориспол-

кома или архитектора райисполкома о целесообразности проведения ком-

плексного капитального ремонта, надстройки, реконструкции здания,  с

градостроительной точки зрения, и указанием, находится ли здание  на

учете Государственной инспекции по охране памятников истории и архи-

тектуры;

- геоподоснова, выполненная специализированной организацией.

4.4. Общее обследование следует проводить для  предварительного

ознакомления   со  зданием   и   составления  программы   детального

обследования конструкций.

При общем обследовании здания выполняют следующие работы:

- определяют конструктивную схему здания, выявляют несущие кон-

струкции по этажам и их расположение;

- анализируют планировочные решения в сочетании с  конструктив-

ной схемой;

- 26 -

ВСН 57-88(р)

- осматривают и фотографируют конструкции крыши, дверные и око-

нные блоки, лестницы, несущие конструкции, фасад;

- намечают места выработок, вскрытий, зондирования  конструкций

в зависимости от целей обследования здания;

- изучают особенности близлежащих участков территории, вертика-

льной планировки, состояние благоустройства участка, организацию от-

вода поверхностных вод;

- устанавливают наличие вблизи здания засыпанных оврагов,  тер-

мокарстовых провалов, зон оползней и  других  опасных  геологических

явлений;

- оценивают расположение здания в застройке, с точки зрения по-

дпора в дымовых, газовых, вентиляционных каналах.

4.5. Детальное  обследование  зданий  должно  выполняться   для

уточнения конструктивной схемы здания, размеров элементов, состояния

материала и конструкций в целом.

При детальном обследовании выполняют работы  по  вскрытию  кон-

струкций, испытанию отобранных проб, проверке и  оценке  деформаций,

определению физико-механических характеристик конструкций,  материа-

лов, грунтов и т.п. с использованием инструментов, приборов,  обору-

дования для испытаний.

4.6. Техническое заключение  по детальному обследованию  здания

для  проектирования  его  капитального  ремонта,  модернизации   или

реконструкции должно содержать:

- перечень документальных данных, на основе которых  составлено

заключение;

- историю сооружения;

- описание окружающей местности;

- описание общего состояния здания по внешнему осмотру;

- определение физического и морального износа здания;

- описание конструкций здания, их характеристик и состояния;

- чертежи конструкций здания с деталями и обмерами;

- расчет действующих нагрузок и поверочные расчеты несущих кон-

струкций и основания фундаментов;

- обмерные планы и разрезы  здания,  планы  и  разрезы  шурфов,

скважин, чертежи вскрытий;

- геологические и гидрогеологические  условия  участка,  строи-

тельную и мерзлотную характеристику грунтов основания (при необходи-

мости), условия эксплуатации;

- анализ причин аварийного состояния здания, если таковые имею-

тся;

- фотографии фасадов и поврежденных конструкций;

- выводы и рекомендации.

4.7. Техническое заключение следует составлять в четырех экзем-

плярах. Первый экземпляр направляют в  организацию,  согласовывающую

проект; второй - заказчику; третий передают организации  (мастерской

института), проектирующей ремонт; четвертый оставляют в архиве отде-

ла, составляющего техническое заключение.

4.8. В зависимости от цели обследования здания и предполагаемо-

го вида ремонта следует выполнять работы по обследованию оснований и

фундаментов, указанные в табл. 4.

- 27 -

ВСН 57-88(р)

Таблица 4

--------------------------------------------------------------------

|      Обследование здания       |       Выполняемые работы        |

|------------------------------------------------------------------|

|Определение конструктивных      |Контрольные шурфы                |

|особенностей и оценка           |                                 |

|технического состояния          |                                 |

|фундаментов при капитальном     |                                 |

|ремонте здания без смены        |                                 |

|перекрытий и без увеличения     |                                 |

|нагрузок на основание           |                                 |

|                                |                                 |

|Реконструкция, модернизация или |Детальное обследование оснований |

|капитальный ремонт здания со    |и фундаментов. Исследование      |

|сменой всех перекрытий.         |грунтов участка бурением.        |

|Деформация стен и фундаментов   |Лабораторные исследования грунтов|

|                                |и анализ воды, лабораторное      |

|                                |исследование материалов          |

|                                |фундаментов                      |

|                                |                                 |

|Определение причин появления    |Контрольные шурфы. Исследование  |

|воды или сырости стен в подвале.|грунтов участка бурением.        |

|Углубление подвалов             |Проверка соблюдения              |

|                                |инженерно-мелиоративных          |

|                                |мероприятий, направленных на     |

|                                |осушение грунтов и снижение      |

|                                |влажности грунтов в основании    |

|                                |фундаментов. Проверка наличия и  |

|                                |состояния гидроизоляции.         |

|                                |Наблюдение за уровнем грунтовых  |

|                                |вод                              |

--------------------------------------------------------------------

4.9. До начала выполнения земляных работ от соответствующих ор-

ганизаций в установленном порядке должно быть получено разрешение на

отрывку шурфов и траншей.

4.10. Инженерные изыскания выполняются в соответствии  со  СНиП

1.02.07-87 исходя из требований технического задания на проектирова-

ние.

Состав, объемы, методы и последовательность выполнения  изыска-

ний должны обосновываться в программе инженерных изысканий с  учетом

степени изученности и сложности природных условий.

4.11. В  состав  работ по  исследованию  подземных  конструкций

зданий необходимо включать:

- изучение имеющихся материалов по инженерно-геологическим  ис-

следованиям, производившимся в данном районе или на  соседних  учас-

тках;

- изучение планировки и благоустройства участка,  геологическо-

го строения, физико-геологических  явлений,  состояния  существующих

зданий и грунтовых вод;

- изучение материалов, относящихся к заложению фундаментов  ис-

следуемых зданий;

- бурение и шурфование исследуемых грунтов;

- 28 -

ВСН 57-88(р)

- лабораторные исследования грунтов оснований;

- изучение состояния искусственных свайных оснований и фундаме-

нтов.

4.12. Количество  контрольных  шурфов  в  зависимости  от  цели

обследования здания следует принимать по табл. 5.

Таблица 5

-------------------------------------------------------------------

|    Цель обследования здания    |          Число шурфов          |

|-----------------------------------------------------------------|

|Капитальный ремонт без          |2-3 в здании                    |

|увеличения нагрузок на основание|                                |

|                                |                                |

|Устранение проникания воды в    |По одному в каждом обводном или |

|подвал или сырости стен в       |сыром отсеке                    |

|подвале (на 1-м этаже)          |                                |

|                                |                                |

|Углубление подвала              |По одному у каждой стены        |

|                                |углубляемого помещения          |

-------------------------------------------------------------------

Контрольные шурфы отрывают в зависимости от местных  условий  с

наружной или внутренней стороны фундаментов.

4.1З. При детальном обследовании оснований и фундаментов необо-

димо выполнять следующие работы:

- определить тип фундаментов, их форму в плане, размер,  глуби-

ну заложения, выявить выполненные ранее подводки усиления  и  другие

устройства, а также ростверки и искусственные основания;

- исследовать прочность конструкции фундаментов с  установлени-

ем повреждений;

- отобрать пробы для лабораторных испытаний материалов фундаме-

нтов;

- установить состояние гидроизоляции;

- отобрать пробы грунта основания и грунтовой воды для  лабора-

торного анализа.

4.14. Число  закладываемых  шурфов при  детальном  обследовании

оснований и фундаментов  следует принимать по табл.  1 прил. 2.  При

этом руководствуются следующими положениями о расположении шурфов;

- в каждой секции по одному у каждого вида конструкции в наибо-

лее нагруженном и ненагруженном участках;

- при наличии зеркальных или повторяющихся (по плану  и  конту-

рам) секций - в одной секции отрываются все шурфы, а в остальных 1-2

в наиболее нагруженных местах;

- в местах, где предполагают установить дополнительные промежу-

точные опоры, в каждой секции отрывают по одному шурфу;

- дополнительно отрывают для каждого строения 2-3 шурфа в  наи-

более нагруженных местах с противоположной стороны стены,  там,  где

имеется выработка;

- при наличии деформаций стен и фундаментов шурфы в  этих  мес-

тах отрывают обязательно, при этом в процессе работы назначаются до-

полнительные шурфы для определения границ слабых  грунтов  оснований

или границ фундаментов, находящихся в  неудовлетворительном  состоя-

нии; в случае свайного основания шурфы отрываются около свай.

- 29 -

ВСН 57-88(р)

4.15. Глубина  шурфов,  расположенных  около  фундаментов,   не

должна превышать глубины заложения подошвы больше чем на 0,5 м.

Обследование фундаментов зданий и сооружений, построенных с со-

хранением вечномерзлого состояния грунтов основания, предпочтительно

осуществлять в зимний период, построенных  на  оттаивающих  и  талых

грунтах - в летний период года.

Минимальный размер шурфов в плане следует определять по табл.6.

Таблица 6

--------------------------------------------------------------------

| Глубина заложения фундамента, м  |     Площадь сечения шурфов м2 |

|------------------------------------------------------------------|

| До 1,5                           | 1,25                          |

|                                  |                               |

| 1,5-2,5                          | 2                             |

|                                  |                               |

| Более 2,5                        | 2,5 и более                   |

--------------------------------------------------------------------

При значительной ширине фундаментов размер шурфа в плане  можно

увеличить. Длина обнажаемого ленточного фундамента  должна  быть  не

менее 1 м.

4.16. Оборудование,  способы  проходки  и  крепления  выработок

(скважин) инженерно-геологического назначения следует выбирать в за-

висимости от геологических условий и  условий  подъезда  транспорта,

наличия коммуникаций, стесненности площадки, свойств грунтов,  попе-

речных размеров шурфов и глубины выработки.

Для исследования грунтов ниже подошвы фундаментов  рекомендует-

ся бурить скважину со дна шурфа.

4.17. Число разведочных выработок (скважин) должно устанавлива-

ться заданием и программой инженерно-геологических работ.

В зависимости от размера здания число выработок допускается оп-

ределять по табл. 2 прил. 3.

4.18. Глубина заложения выработок должна назначаться исходя  из

глубины активной зоны основания с  учетом  класса  и  конструктивных

особенностей здания, а в сложных геологических условиях определяется

также глубиной термоактивной зоны, зоны набухания, зоны  просадочных

грунтов и т.д.

Глубину заложения выработок в зависимости от  глубины  активной

зоны основания допускается определять по прил. 2.

4.19. Физико-механические характеристики грунтов следует  опре-

делять по образцам, отбираемым в процессе обследования. Количество и

размеры образцов грунта должны быть достаточными для проведения ком-

плекса лабораторных испытаний.

Интервалы определения характеристик по глубине,  число  частных

определений деформационных и прочностных характеристик грунтов  дол-

жны быть достаточными для вычисления их нормативных и расчетных зна-

чений по СНиП 2.02.01-83.

Отбор образцов грунта, их упаковка, хранение и  транспортирова-

ние осуществляется в соответствии с ГОСТ 12071-84.

4.20. Обследование температурного режима грунтов основания зда-

ний, возведенных на вечномерзлых  грунтах,  следует  производить  по

ГОСТ 25358-82 в термометрических скважинах. Глубина сезонного оттаи-

- 30 -

ВСН 57-88(р)

вания определяется по ГОСТ 26262-84. При отсутствии термометрических

скважин бурятся контрольные скважины у фундаментов (при наличии  де-

формаций - в непосредственной близости от деформируемой  части  зда-

ния).

Глубина контрольных скважин для зданий, возведенных по  первому

принципу использования вечномерзлых грунтов  в  качестве  оснований,

должна быть на 2 м ниже подошвы фундаментов.

Для зданий, возведенных по второму принципу  с  предварительным

оттаиванием грунтов оснований, контрольным бурением  устанавливается

промерзание грунта ниже подошвы фундамента (глубина бурения  опреде-

ляется глубиной промерзания).

Для зданий, возведенных по второму принципу с допущением их от-

таивания в процессе эксплуатации, глубина бурения определяется  глу-

биной протаивания.

В случае необходимости зондировочным  бурением  устанавливаются

границы чаши протаивания или зоны промерзания  грунтов  вокруг  зда-

ния.

4.21. Измерение деформаций оснований  зданий  следует  произво-

дить по ГОСТ 24846-81. Нивелирование, как правило, производят по ма-

ркам, допускается производить нивелирование по образцам  фундаментов

(ленточных), частям фундамента, расположенного над планировочной от-

меткой (столбчатые и свайные), рандбалкам  цокольного  перекрытия  в

местах сопряжения их с фундаментами и в середине пролета.

4.22. Необходимость проведения контрольных изысканий устанавли-

вается при изменениях привязки пристройки на  генплане,  конструкций

по сравнению с заданием на проведение изыскательских работ; при  об-

наружении в процессе работ грунтов, не соответствующих  указанным  в

заключении.

4.23. При обследовании деформированных  зданий  на  просадочных

грунтах основное внимание должно быть обращено на определение источ-

ника замачивания оснований.

Гидрогеологические скважины проходят с целью изучения  фильтра-

ционных свойств грунтов, поисков и определения характеристик подзем-

ных вод, режимных наблюдений за изменениями уровня грунтовых  вод  и

др. В качестве гидрогеологических скважин  допускается  использовать

пробуренные контрольные скважины.

Скважины бурятся в установленных визуально местах действия  ис-

точника увлажнения. На расстоянии около 10 м от здания бурят контро-

льную скважину, влажность грунта из которой принимается за естестве-

нную. Пробы грунта для определения его влажности отбирают с  каждого

метра глубины скважины.

4.24. Ширину подошвы фундаментов и глубину его заложения следу-

ет определять натурными обмерами. В  наиболее  нагруженных  участках

ширина подошвы определяется в двусторонних шурфах, в менее нагружен-

ных - допускается принимать симметричное развитие фундамента по раз-

мерам, определенным в одностороннем шурфе. Отметка заложения  фунда-

мента определяется нивелированием.

4.25. Обследование материалов  фундаментов  должно  выполняться

неразрушающими методами или  лабораторными  испытаниями  (прил.  1).

Пробы материалов фундаментов для лабораторных испытаний  отбирают  в

тех случаях, когда их прочность является  решающей  при  определении

возможности дополнительной нагрузки, или в случае обнаружения разру-

шения материала фундамента.

Количество образцов и мест исследования материалов свай  следу-

- 31 -

ВСН 57-88(р)

ет принимать по табл. 3 прил. 3.

Отбор проб бетона свайных фундаментов, возведенных на вечномер-

злых грунтах, следует осуществлять на расстоянии 5, 20, 50 и  80  см

ниже поверхности грунта и в подполье на высоте 30 см от  поверхности

грунта.

Образцы древесины свайных столбов для определения  влажности  и

микологического обследования следует брать ниже поверхности земли  -

на глубине 20 см, у поверхности земли - на глубине 0-10  см  и  выше

уровня земли на 20-50 см.

Для лабораторных испытаний из материалов ленточных  фундаментов

отбирают не менее 5 образцов.

4.26. После окончания шурфования  и  бурения  выработки  должны

быть тщательно засыпаны с послойным трамбованием  и  восстановлением

покрытия. Во время рытья шурфов и обследования необходимо  принимать

меры, предотвращающие попадание в шурфы поверхностных вод.

4.27. Результаты инженерно-геологических изысканий должны соде-

ржать данные, установленные СНиП 2.02.01-83 и необходимые для  реше-

ния вопросов:

- определения свойств грунтов оснований  для  возможности  над-

стройки дополнительных этажей, устройства подвалов и т.п.;

- выявления причин деформаций и определения мероприятий по уси-

лению оснований, фундаментов, других надфундаментных конструкций;

- выбора типа гидроизоляции подземных  конструкций,  подвальных

помещений;

- установления вида и объема гидромелиоративных мероприятий  на

площадке.

4.28. Материалы  инженерно-геологического  обследования  должны

представляться в  виде  геолого-литологического  разреза  основания.

Классификация грунтов проводится по ГОСТ  25100-82.  Пласты  грунтов

должны иметь высотные привязки. В процессе  выполнения  обследования

ведется рабочий журнал, содержащий все условия проходки, атмосферные

условия, зарисовки конструкций фундаментов, размеры  и  расположение

шурфов и т.д.

Результаты лабораторных исследований оформляются протоколами  и

заносятся в рабочий журнал.

4.29. В зависимости от цели обследования и предполагаемого вида

ремонта следует  выполнять  работы по  обследованию  каменных  стен,

указанных в табл. 7.

- 32 -

ВСН 57-88(р)

Таблица 7

--------------------------------------------------------------------

|    Цель обследования здания   |       Выполняемые работы         |

|------------------------------------------------------------------|

|Капитальный ремонт без смены   |Осмотр кладки                     |

|перекрытий, без увеличения     |                                  |

|нагрузок и пробивки проемов    |                                  |

|                               |                                  |

|Модернизация, реконструкция или|Осмотр кладки. Механическое       |

|капитальный ремонт со сменой   |определение прочности кладки      |

|всех перекрытий                |стен, зондирование стен.          |

|                               |Лабораторная проверка прочности   |

|                               |материалов стен. Поверочный       |

|                               |расчет                            |

|                               |                                  |

|Выявление причин деформации    |Осмотр кладки. Установка маяков.  |

|стен, трещин, перебивка проемов|Местное зондирование стен.        |

|                               |Механическое определение          |

|                               |прочности кладки стен. Поверочный |

|                               |расчет                            |

|                               |                                  |

|Установление причин появления  |Местное зондирование стен.        |

|сырости на стенах и промерзаний|Исследование теплотехнических     |

|                               |характеристик. Проверка           |

|                               |гидроизоляции стен                |

--------------------------------------------------------------------

4.30. При осмотре кладки должны устанавливаться  конструкция  и

материал стен; наличие деформаций (трещин, отклонений от  вертикали,

расслоений и др.).

Для определения конструкции  и  характеристик  материалов  стен

производят выборочное контрольное зондирование кладки.  Общее  число

точек зондирования следует принимать по табл. 4 прил. 3.  Зондирова-

ние выполняют на всех этапах, с учетом материалов предшествующих об-

следований и проведенных надстроек и пристроек. При зондировании от-

бирают пробы материалов из различных слоев конструкции для определе-

ния влажности и объемной массы (прил. 1).

В местах исследования стены должны быть очищены от облицовки  и

штукатурки на площади, достаточной для установления типа кладки, ра-

змера и качества кирпича и др.

4.31. Прочность кирпича и раствора следует определять  неразру-

шающими методами в простенках и в сплошных участках стен в  наиболее

нагруженных сухих местах. Места с пластинчатой  деструкцией  кирпича

для испытания непригодны. Число вскрытий штукатурки для  освидетель-

ствования кладки и определения ее прочности ориентировочно определя-

ется по табл. 5 прил. 3. Число вскрытий уточняется по величине коэф-

фициента вариации прочности кирпича и раствора в первой серии  испы-

таний.

4.32. В ответственных случаях, когда  прочность  стен  является

решающей при определении возможности дополнительной нагрузки,  проч-

ность материалов кладки камня и раствора должна устанавливаться  ла-

бораторными испытаниями (прил. 1).

Число образцов для лабораторных испытаний при определении проч-

ности стен зданий принимается: для кирпича - не менее 8, для раство-

ра - не менее 20.

В стенах из слоистых кладок с внутренним  бетонным  заполнением

крупных блоков образцы для лабораторных испытаний берут в виде кернов.

- 33 -

ВСН 57-88(р)

4.33. Установление пустот в кладке, наличия и состояния  метал-

лических конструкций и арматуры для определения прочности стен прои-

зводится с использованием методов и приборов согласно прил. 1 или по

результатам вскрытия.

4.34. В сейсмических районах при оценке сейсмостойкости  зданий

определяют сопротивление кладки осевому растяжению по неперевязанным

швам по ГОСТ 24992-81.

При необходимости, в особых случаях, должна выполняться расчет-

но-экспериментальная оценка сейсмостойкости  здания  с  привлечением

научно-исследовательских организаций данного профиля.

4.35. При наличии в здании антисейсмических поясов должна прои-

зводиться оценка их состояния на основании определения прочности бе-

тона, трещиностойкости, параметров армирования,  а  также  состояния

стыков (пересечений) и связей поясов со стенами и перекрытиями.

4.36. При обследовании зданий с деформированными стенами  необ-

ходимо установить причину появления деформации. Наблюдения за трещи-

нами и развитием деформаций выполняют с помощью контрольных  маяков,

нивелировки обрезов фундаментов  по  периметру  здания,  определения

крена здания (прил. 1).

4.37. При проверке теплозащитных качеств стен измерению  подле-

жат: температура внутренней и наружной поверхностей  стены  и  окон,

тепловые потоки, проходящие через ограждающие конструкции,  темпера-

тура внутреннего и наружного воздуха, влажность внутреннего воздуха,

влажность и объемная масса материала стен,  скорость  и  направление

ветра.

В наиболее ответственных случаях, при необходимости  проведения

поверочных теплотехнических расчетов, получения физических  характе-

ристик  ограждающих  конструкций  следует   руководствоваться   ГОСТ

26254-84.

Для установления причин промерзания теплотехнические исследова-

ния выполняют в квартире, имеющей промерзание, и одной  из  квартир,

не имеющих промерзаний. Границу распространения дефекта следует  оп-

ределять обследованием смежных квартир.

Для установления необходимости проведения сплошного  дополните-

льного утепления стен зданий  (доведение  теплозащитных  качеств  до

уровня требований СНиП II-3-79** при  модернизации  и  реконструкции

зданий) обследованию подлежат не менее трех  квартир,  расположенных

на первом, среднем, верхнем этажах преимущественно северной ориента-

ции.

4.38. Результаты лабораторных испытаний следует  оформлять  ак-

том испытаний. Результаты наблюдений за развитием трещин и  деформа-

ций заносятся в рабочий журнал.

Места проведения зондирования, вскрытий, взятия  проб,  испыта-

ний прочности указываются на инвентаризационных планах.

4.39. Поверочные расчеты необходимо выполнять на основании  оп-

ределения прочности материалов и измерения рабочих сечений для оцен-

ки возникающих деформаций или необходимости передачи  дополнительных

нагрузок.

4.40. В зависимости от цели обследования и предполагаемого  ви-

да ремонта необходимо выполнять работы по обследованию стен  полнос-

борных зданий, указанные в табл. 8.

- 34 -

ВСН 57-88(р)

4.41. При обследовании стен полносборных зданий необходимо  оп-

ределить  их  конструкцию,  прочность,  трещиностойкость  материалов

стен, герметичность стыковых соединений, а также  оценить  состояние

арматуры и металлических закладных деталей, утеплителя и  материалов

заделки стыков.

Таблица 8

--------------------------------------------------------------------

|    Цель обследования здания  |        Выполняемые работы         |

|------------------------------------------------------------------|

|Капитальный ремонт            | Оценка состояния стен и стыков    |

|                              | наружных стеновых панелей или     |

|                              | блоков                            |

|                              |                                   |

|Модернизация или реконструкция| Оценка состояния стен и стыков    |

|                              | наружных стеновых панелей или     |

|                              | блоков. Вскрытие связей и         |

|                              | закладных деталей. Механическое   |

|                              | определение прочности несущих     |

|                              | стен. Лабораторная проверка       |

|                              | прочности материала стен и        |

|                              | зондирование стен. Исследование   |

|                              | теплотехнических характеристик.   |

|                              | Поверочный расчет. Определение    |

|                              | звукоизоляции внутренних и        |

|                              | наружных стен                     |

|                              |                                   |

|Выявление причин деформаций   | Оценка состояния стен. Установка  |

|стен                          | маяков. Местное зондирование      |

|                              | стен. Механическое определение    |

|                              | прочности материала конструкций.  |

|                              | Вскрытие связей и закладных       |

|                              | деталей. Определение              |

|                              | геометрических параметров стен    |

|                              | (в том числе параметров           |

|                              | армирования). Поверочный расчет   |

|                              |                                   |

|Установление причин появления | Определение состояния стыков      |

|сырости на стенах и промерза- | наружных стен. Местное            |

|ний                           | зондирование стен. Исследование   |

|                              | теплотехнических характеристик.   |

|                              | Проверка гидроизоляции стен       |

--------------------------------------------------------------------

В сейсмических районах обязательной является выборочная провер-

ка сейсмоопасных участков и узлов конструкций. В случае  обнаружения

их повреждений производится детальное обследование  с  установлением

фактических характеристик конструкций.

4.42. Для оценки состояния стен, поврежденных трещинами,  необ-

ходимо выявить причину их возникновения, при этом проводят  визуаль-

ный осмотр наружных и внутренних поверхностей стен, выявление повре-

жденных участков, фиксацию направления трещин, измерение  ширины  их

раскрытия, вскрытие участков с трещинами для оценки состояния бетона

и арматуры, постановку маяков и длительные наблюдения за  раскрытием

трещин в стенах для установления динамики их раскрытия.

4.43. Состояние герметизации стыков наружных стен следует опре-

делять по наличию протечек, а также вскрытием стыков и оценкой  сос-

- 35 -

ВСН 57-88(р)

тояния материалов заполнения и адгезии герметика (прил. 1).

Число участков стыков, подлежащих обследованию, должно быть  не

менее 20, дефектные стыки обследуются в обязательном порядке. Оценка

воздухопроницаемости стыков проводится методами, указанными в прил.1.

4.44. Для обследования состояния связей и закладных  деталей  в

первую очередь необходимо выбрать конструктивные узлы, находящиеся в

наиболее неблагоприятных условиях  эксплуатации  (наличие  протечек,

промерзаний, высокая влажность воздуха в помещениях, наличие на  по-

верхности бетона ржавых пятен, разрушение защитного  слоя  бетона  и

др.).

Места расположения закладных деталей и  связей  устанавливаются

по проектной документации, в каждом конкретном узле их  расположение

уточняется с помощью металлоискателя (прил. 1).

4.45. Вскрытию подлежит не менее 5 узлов. При осмотре  вскрытых

деталей следует определять качество сварки и омоноличивания их бето-

ном, наличие, характер и размер повреждения коррозией, толщину  пов-

режденного коррозией элемента после очистки.

В случае обнаружения по сечению более 30% поврежденных коррози-

ей деталей необходимо вскрыть еще несколько аналогичных узлов в зда-

нии и выполнить поверочные расчеты.

4.46. При вскрытиях выявляют состояние бетона, окружающего  ме-

таллические элементы, по степени карбонизации с помощью фенолфталеи-

новой пробы: при попадании фенолфталеина на некарбонизированный  бе-

тон последний принимает розовую окраску.

4.47. Прочность бетона панелей определяют неразрушающими  мето-

дами для выявления причин возникновения силовых трещин, а также  при

необходимости передать дополнительные нагрузки (прил. 1). Число уча-

стков для определения прочности бетона панелей должно быть не  менее

25. Прочность поврежденных участков определяют в обязательном поряд-

ке.

4.48. В тех случаях, когда прочность бетона и  стальных  связей

является решающей для определения возможности дополнительной нагруз-

ки, необходимо проводить лабораторные испытания (прил. 1).

Прочность рабочей арматуры определяется как среднее арифметиче-

ское значение данных испытания на разрыв не менее 2 образцов, взятых

из наименее напряженных зон обследуемого элемента. Допускается опре-

делять класс арматуры по характеристике рельефа  ее  поверхности  на

основе нормативных документов на сортамент и механические характери-

стики арматурной стали, действующих на момент строительства здания.

4.49. Для определения несущей  способности  панелей  необходимо

провести поверочный расчет. Геометрические размеры  расчетных  сече-

ний, а также перемещения, изгиб, отклонения от вертикали, эксцентри-

ситеты определяются непосредственными измерениями. Параметры армиро-

вания определяются согласно прил. 1. В случае необходимости для  оп-

ределения параметров армирования производят вскрытия.

4.50. При оценке несущей способности внутренних панелей  следу-

ет определять соосность их опирания и величину  опирания  перекрытий

на стену, полноту заполнения платформенного стыка; проводить лабора-

торные испытания прочности раствора в платформенном стыке. Число об-

разцов для испытаний берут не менее чем из 6 платформенных стыков.

Зондирование наружных стен выполняют для установления  их  кон-

струкций, наличия внутренних расслоений легкого бетона, осадки утеп-

- 36 -

ВСН 57-88(р)

лителя, а также для взятия проб материалов и определения их влажнос-

ти, объемной массы, толщины слоев.

Число точек зондирования определяют по прил. 1.

Для установления  причин   промерзаний  зондированию   подлежит

наряду с промерзающими панелями  (блоками) и одна из  непромерзающих

панелей (блоков).

4.51. Теплотехнические исследования наружных  стеновых  панелей

должны проводиться согласно прил. 1. Число обследуемых наружных сте-

новых панелей следует принимать по табл. 9.

Таблица 9

--------------------------------------------------------------------

| Срок службы здания  |        Количество квартир в доме           |

|или срок службы между|--------------------------------------------|

|   ремонтами, годы   |  60 |  100  |  150  |  250  |  300  | 400  |

|------------------------------------------------------------------|

|До 10 включительно   |   3 |     5 |     5 |     6 |     6 |    8 |

|                     |     |       |       |       |       |      |

|От 11 до 15          |   5 |     5 |     8 |     8 |     8 |   10 |

|                     |     |       |       |       |       |      |

|От 16 до 20          |   5 |     8 |     8 |    10 |    13 |   13 |

--------------------------------------------------------------------

4.52. Измерение уровня шума в помещениях жилых  зданий  следует

производить при наличии внешних (транспортные магистрали, промышлен-

ные предприятия, отдельно стоящие магазины и др.) и внутренних (лиф-

ты, котельные, холодильные установки встроенных магазинов и др.) ис-

точников шума. Обследования выполняются в соответствии с прил. 1.

Измерение звукоизоляции внутренних ограждающих конструкций сле-

дует производить в соответствии с прил. 1. При  неудовлетворительном

результате измерений должны быть установлены (при  необходимости,  с

помощью вскрытия конструкций или отдельных узлов) причины пониженной

звукоизоляции.

4.53. Результаты испытаний необходимо  заносить  в  техническое

заключение с приложением инвентаризационных планов с указанием  мест

и характера проведенных испытаний.

4.54. При обследовании стен деревянных зданий необходимо  уста-

новить наличие деформаций, мест, пораженных гнилью, грибком и жучка-

ми.

4.55. Для определения вида поражения и активности процесса раз-

рушения образцы древесины необходимо отправлять на анализ в  миколо-

гическую лабораторию. Образцы выбирают из наиболее пораженных  учас-

тков стен. По каждому зданию следует отбирать не менее 3 образцов из

трех отдельных участков вскрытия. В одном образце должна быть  пред-

ставлена как здоровая, так и пораженная древесина (на границе  пере-

хода). При наличии наружных грибковых  образований  образец  берется

вместе с ними. Размер образцов рекомендуется  принимать  15х10х5  см

(для досок 15х5х2 см).

Для установления причин гниения и разрушения древесины выполня-

ют измерения влажности древесины в местах взятия проб, воздухообмена

в помещении (скорости движения воздуха в подполье и др.),  влажности

и температуры воздуха в помещении.

Проверка наличия и глубины проникновения антисептиков в  древе-

сину производится по изменению цвета древесины в пробе, взятой полым

- 37 -

ВСН 57-88(р)

буравом или с помощью проявителя по СНиП III-19-76.

4.56. Измерение влажности деревянных элементов и засыпки следу-

ет производить при обнаружении признаков отсыревания  и  промерзания

стен согласно прил. 1. Оценка состояния материала засыпки (утеплите-

ля), его объемной массы производится по образцу, вынутому полым  бу-

равом из конструкции. Число отверстий для взятия проб должно быть не

менее трех.

Одновременно проверяется стальным щупом плотность конопатки ще-

лей, зазоров стен и проемов, трещин в брусьях и бревнах.

4.57. Обнаруженные деформации  стен  (отклонение от  вертикали,

горизонтальные   перемещения,   смещения   податливых    соединений)

измеряются в обязательном порядке.

4.58. В сейсмических районах обязательному обследованию  подле-

жат конструкции или элементы, обеспечивающие пространственную  неиз-

меняемость здания данного конструктивного типа при расчетных горизо-

нтальных воздействиях (стыковые соединения в  щитовых  домах,  концы

стоек и подкосов в каркасных зданиях, нижний окладной венец в  брус-

чатых домах и др.).

Результаты измерений и наблюдений необходимо заносить в  техни-

ческое заключение (прил. 5).

4.59. Состав работ по обследованию перегородок следует  опреде-

лять в зависимости от вида планируемых  ремонтно-строительных  работ

по табл. 10.

Таблица 10

------------------------------------------------------------------------

|     Цель обследования здания     |        Выполняемые работы         |

|----------------------------------------------------------------------|

| Капитальный ремонт здания без    | Определение характера работы и    |

| смены перекрытий и без           | конструкции перегородок. Оценка   |

| перепланировки                   | устойчивости. Определение         |

|                                  | прочности звукоизоляции           |

|                                  |                                   |

| Капитальный ремонт с частичной   | Определение характера работы и    |

| сменой перекрытий или            | конструкции перегородок.          |

| перепланировкой (для оставляемых | Определение устойчивости,         |

| перегородок)                     | прочности и звукоизоляции         |

|                                  |                                   |

| Ремонт отдельных деформированных | Определение характера работы и    |

| несущих перегородок              | конструкции деформированных       |

|                                  | перегородок. Определение причин   |

|                                  | деформации                        |

------------------------------------------------------------------------

4.60. Конструкцию перегородки следует определять внешним осмот-

ром, а также простукиванием, высверливанием, пробивкой  отверстий  и

вскрытием в отдельных местах.

Расположение стальных деталей крепления и  каркаса  перегородок

следует определять по проекту и уточнять металлоискателем.

4.61. При обследовании несущих деревянных  перегородок  следует

обязательно вскрывать верхнюю обвязку в местах опирания балок перек-

рытия на каждом этаже.

4.62. Устойчивость перегородок определяется  в  зависимости  от

- 38 -

ВСН 57-88(р)

характера работы и размеров конструктивных элементов расчетом с уче-

том действующих нагрузок.

Обнаруженные выпучивания, продольные изгибы измеряются в обяза-

тельном порядке.

4.63. Измерение звукоизоляции межквартирных перегородок  должно

производиться в соответствии с прил. 1. При неудовлетворительном ре-

зультате измерений должны быть установлены (при  необходимости  -  с

помощью вскрытия конструкции) причины неудовлетворительной звукоизо-

ляции.

4.64. В техническом заключении необходимо также отразить состо-

яние участков перегородок в местах расположения трубопроводов, сани-

тарно-технических приборов; сцепление штукатурки с поверхностью  пе-

регородок; просадки из-за опирания на конструкцию пола и другие пов-

реждения,

4.65. В зависимости от цели обследования здания при  обследова-

нии колонн следует выполнять работы, указанные в табл. 11.

Таблица 11

--------------------------------------------------------------------

|                               |                                  |

|    Цель обследования здания   |        Выполняемые работы        |

|                               |                                  |

|------------------------------------------------------------------|

|Капитальный ремонт без смены   | Предварительный осмотр и обмер   |

|перекрытий, без увеличения     | конструкций колонн. Механическое |

|нагрузок                       | определение прочности            |

|                               |                                  |

|Надстройка, реконструкция или  | Предварительный осмотр и обмер   |

|капитальный ремонт со сменой   | конструкций колонн. Определение  |

|всех перекрытий                | характера работы и конструкции   |

|                               | колонны. Механическое определение|

|                               | прочности. Определение наличия и |

|                               | сечения металла, степени         |

|                               | коррозии. Установление причин    |

|                               | деформаций. Поверочный расчет    |

|                               | колонн                           |

--------------------------------------------------------------------

4.66. При предварительном осмотре  необходимо  определить  кон-

струкцию колонн, измерить их сечения и обнаруженные деформации  (от-

клонение от вертикали, выгиб, смещение узлов), зафиксировать и изме-

рить ширину раскрытия трещин.

4.67. Конструкцию колонны необходимо определять контрольным зо-

ндированием. Расположение арматуры, ее диаметр и  толщина  защитного

слоя бетона в железобетонных колоннах должны  устанавливаться  элек-

тромагнитным методом (прил. 1).

В кирпичных колоннах необходимо определить  наличие  и  сечение

металла в кладке. В случае необходимости производится вырубка борозд

и обнажение арматуры колонн.

4.68. Прочность бетона непосредственно в колоннах следует опре-

делять неразрушающими методами (прил. 1).

В случае необходимости применяются методы разрушающих статичес-

ких испытаний с выпиливанием образцов по ГОСТ 10180-78*.

- 39 -

ВСН 57-88(р)

При контрольном зондировании и взятии образцов участки  необхо-

димо назначать с таким условием, чтобы снижение прочности, трещинос-

тойкости и жесткости было минимальным.

4.69. Число колонн для определения прочности должно  принимать-

ся в зависимости от цели обследования (минимальное число для капита-

льного ремонта без увеличения  нагрузок  допускается  определять  по

табл. 4 прил. 5). При контроле отдельных  конструкций  расположение,

количество контролируемых участков и количество измерений на контро-

лируемом участке должно отвечать действующим стандартам (прил. 1).

В сейсмических районах обязательному контролю подлежат сейсмоо-

пасные участки и узлы каркаса (колонны в местах  изменения  сечения,

заделки в фундаменты, соединения ригелей с колоннами и др.).

4.70. Конструкции металлических колонн  необходимо  осматривать

для установления качества защитных антикоррозионных покрытий сварных

швов (прил. 1) и измерения фактических  размеров  сечения  элементов

колонны.

Необходимость механических испытаний образцов металла определя-

ется целью обследования.

4.71. Деформации (отклонения от вертикали)  следует  определять

методом вертикального проецирования. Для ведения наблюдений за  рас-

крытием трещин необходимо устанавливать контрольные маяки.

4.72. Степень опасности выявленных  повреждений  и  возможность

эксплуатации конструкции устанавливается поверочным расчетом с  уче-

том их формы, ориентации к действующей силе, размера и взаимного ра-

сположения.

4.73. На планах и исполнительных схемах конструкций  необходимо

указывать места и характер производимых  обследований  и  измерений.

Результаты обследования заносят в техническое заключение (прил. 6).

4.74. В зависимости от цели обследования здания и  предполагае-

мого вида ремонта следует выполнять работы по обследованию  перекры-

тий и покрытий, указанные в табл. 12.

Таблица 12

--------------------------------------------------------------------

|    Цель обследования здания   |        Выполняемые работы        |

|------------------------------------------------------------------|

|Капитальный ремонт без смены   | Предварительный осмотр           |

|перекрытий и без увеличения    |                                  |

|нагрузок                       |                                  |

|                               |                                  |

|Модернизация, реконструкция с  | Предварительный осмотр.          |

|увеличением нагрузок           | Выполнение вскрытий. Лабораторные|

|                               | анализы материалов перекрытий.   |

|                               | Составление планов перекрытий и  |

|                               | статической схемы работы.        |

|                               | Поверочные расчеты. Испытание    |

|                               | пробной нагрузкой                |

|                               |                                  |

|Выявление причин деформаций и  | Предварительный осмотр.          |

|трещинообразования перекрытий  | Инструментальные измерения       |

|                               | деформаций. Выполнение вскрытий. |

|                               | Лабораторные анализы материалов  |

|                               | перекрытий. Поверочные расчеты   |

--------------------------------------------------------------------

- 40 -

ВСН 57-88(р)

4.75. Предварительным осмотром необходимо установить тип перек-

рытия (по виду материалов и особенностям конструкции), видимые дефе-

кты и повреждения, состояние отдельных частей перекрытия, подвергав-

шихся ремонту или усилению, действующие на перекрытия нагрузки.

4.76. При осмотре перекрытий необходимо зафиксировать  наличие,

длину и ширину раскрытия трещин в несущих элементах или их  сопряже-

ниях. Наблюдение за трещинами производят с помощью контрольных  мая-

ков или меток.

Прогибы перекрытий определяют методами геометрического и гидро-

статического нивелирования (прил. 1).

4.77. При испытаниях неразрушающими методами железобетонных пе-

рекрытий необходимо определить геометрические размеры конструкции  и

ее сечений, прочность бетона, толщину защитного слоя бетона,  распо-

ложение и диаметр арматурных стержней (прил. 1).

4.78. Вскрытия перекрытий должны выполняться для детального об-

следования элементов перекрытий и определения степени  их  поврежде-

ния. Общее число мест вскрытий определяют по табл. 6 (прил. 3) в за-

висимости от общей площади перекрытий в здании. Вскрытия выполняют в

наиболее неблагоприятных зонах (у наружных стен, в санитарных  узлах

и т.п.). При отсутствии признаков  повреждений  и  деформаций  число

вскрытий допускается уменьшить, заменив часть вскрытий осмотром тру-

днодоступных мест оптическими приборами (типа эндоскопа) через пред-

варительно просверленные отверстия в полах.

4.79. При вскрытии перекрытий необходимо:

- разобрать конструкцию пола на площади,  обеспечивающей  обмер

не менее двух балок и заполнений между ними по длине на 0,5-1 м;

- расчистить засыпку, смазку и пазы наката деревянных  перекры-

тий для тщательного осмотра примыкания наката к несущим  конструкци-

ям перекрытия;

- определить качество древесины балок и  материалов  заполнения

путем механического зондирования, взятия проб и образцов для лабора-

торного анализа;

- установить границы повреждения древесины;

- снять штукатурку со стальных балок  для  определения  степени

коррозии;

- определить толщину сводиков и железобетонных плит, опирающих-

ся на балки;

- установить степень замоноличивания настилов между собой;

- определить состояние гидроизоляции в санузлах, кухнях и  ван-

ных комнатах, наличие звукоизолирующих прокладок между  конструкцией

пола и перекрытием;

- определить сечение и шаг несущих конструкций.

4.80. На чертежах вскрытий необходимо указать:

- размеры несущих конструкций и площадь их сечения;

- сортамент и сечение арматуры;

- расстояние между несущими конструкциями;

- вид и толщину наката, размеры лаг и  расстояния  между  ними;

глубину опирания перекрытий;

- вид и толщину слоя смазки по накату;

- вид и толщину слоя засыпки;

- толщину плит и сводиков для несгораемых перекрытий.

- 41 -

ВСН 57-88(р)

На планах обследованных перекрытий должны быть указаны:

- места расположения и размеры несущих конструкций;

- пролеты балок и прогонов, расстояние между ними;

- места вскрытий;

- места инструментальных обследований;

- участки перекрытий с деформациями, повреждениями,  ослаблени-

ем сечений, протечками и т. п.

4.81. Контроль и измерение звукоизоляции перекрытий от  возмож-

ного шума и приведенного уровня ударного шума следует производить  в

соответствии с ГОСТ 15116-79.

4.82. В квартирах, расположенных над встроенными производствен-

ными помещениями, подвалами необходимо провести измерение  влажности

воздуха.

4.83. Поверочные расчеты конструкций перекрытий следует  прово-

дить для установления расчетных усилий, проверки имеющихся сочетаний

нагрузок и определения необходимости усиления исходя из  фактических

значений показателей, установленных при измерениях.

4.84. Испытание перекрытий пробным загружением должно  произво-

диться в исключительных случаях, при расхождении расчетных данных  и

фактического состояния конструкций, а также при невозможности други-

ми методами определить несущую способность перекрытий.

Схему загружения в каждом случае назначают в соответствии с ко-

нструктивной схемой перекрытия; при испытании балок  разбирают  кон-

струкцию пола, расчищают поверхность трех балок и  заполнений  между

ними по всей длине пролета.

Испытания  производят  в  соответствии  с   требованиями   ГОСТ

8829-85. Величина контрольной нагрузки, включающая  собственный  вес

конструкции, принимается равной величине расчетной нагрузки с учетом

изменения ее после реконструкции. По результатам испытаний и измере-

ний деформаций определяют, работает ли конструкция в пределах  упру-

гих деформаций при действии расчетной нагрузки.

Результаты измерений деформаций необходимо записывать в  журнал

наблюдений.

4.85. В зависимости от цели обследования здания при  обследова-

нии конструкций балконов, карнизов и козырьков следует выполнять ра-

боты, приведенные в табл. 13.

Таблица 13

--------------------------------------------------------------------

|    Цель обследования здания    |       Выполняемые работы        |

|------------------------------------------------------------------|

|Выявление состояния балконов при|Предварительный осмотр.          |

|постановке на капитальный ремонт|Выполнение вскрытий. Механические|

|                                |определения прочности материалов.|

|                                |Поверочные расчеты               |

|                                |                                 |

|Выявление причин деформаций     |Выявление характера деформаций.  |

|балконов                        |Выполнение вскрытий. Механическое|

|                                |определение прочности материалов.|

|                                |Поверочные расчеты. Испытание    |

|                                |конструкций балконов пробным     |

|                                |загружением                      |

--------------------------------------------------------------------

- 42 -

ВСН 57-88(р)

4.86. Предварительным осмотром необходимо установить:

- расчетную схему   конструкции   балкона  и   материал   несущих

конструкций;

- основные размеры элементов балкона или карниза (длина, ширина

и толщина плит, длина и сечения балок, подвесок, подкосов,  бортовых

балок, расстояния между несущими балками);

- состояние несущих конструкций (трещины на  поверхности  плит,

прогибы, коррозия стальных балок,  арматуры,  подвесок,  сохранность

покрытий и стяжек, уклоны балконных плит и др.);

- состояние опорных балок и подкосов стен под опорными  частями

эркеров и лоджий, наличие трещин в местах примыкания эркеров к  зда-

нию, состояние гидроизоляции;

- состояние раствора в кладке неоштукатуренных карнизов из  на-

пуска кирпича в местах выпадения кирпича, трещины  в  оштукатуренных

карнизах;

- состояние стоек, консолей, подкосов, кронштейнов и  подвесок,

кровли козырьков. Осмотры производят с помощью бинокля.

4.87. Вскрытия необходимо производить для установления  сечений

несущих элементов и оценки  состояния  заделки  их  в  стену.  Места

вскрытий назначают исходя из расчетной схемы работы конструкций бал-

конов (козырьков). Измерение трещин железобетонных конструкций, про-

гибов, уклонов, толщины защитного слоя бетона,  сечения  арматуры  и

определение прочности бетона выполняют методами, указанными в прил.1.

4.88. Предварительному осмотру подлежат все балконы  в  здании.

Необходимо производить вскрытие и механическое определение прочности

конструкций всех балконов, имеющих повреждения, а при отсутствии по-

вреждений - не менее двух балконов на каждом фасаде здания, половина

из которых берется на последнем этаже.

4.89. Поверочные расчеты конструкций балконов, козырьков  необ-

ходимо выполнять для определения расчетных усилий, несущей способно-

сти и необходимости их усиления.

4.90. Пробные загружения производят в  случае,  если  материалы

вскрытия и расчетные данные не дают представления о работе конструк-

ции.

Пробные загружения целесообразно выполнять с помощью  инвентар-

ных приспособлений для испытания балконов (гидравлических или канат-

ных).

В особых случаях допускается нагружать конструкцию до  разруше-

ния, приняв меры по предотвращению повреждения смежных  конструкций.

Испытания ведут по ГОСТ 8829-85.

4.91. В зависимости от цели обследования здания следует  выпол-

нять работы по обследованию лестниц, указанные в табл. 14.

Таблица 14

-------------------------------------------------------------------

|    Цель обследования здания   |        Выполняемые работы       |

|-----------------------------------------------------------------|

|Капитальный ремонт             | Предварительный осмотр          |

|                               |                                 |

|Выявление причин деформаций    | Предварительный осмотр.         |

|лестниц                        | Установление причин деформаций. |

|                               | Выполнение вскрытий. Поверочные |

|                               | расчеты                         |

-------------------------------------------------------------------

- 43 -

ВСН 57-88(р)

4.92. Предварительным осмотром должно быть установлено:

- конструктивные особенности и применяемые материалы;

- состояние участков,  подвергавшихся  реконструкции,  сопряжений

элементов,  мест  заделки  несущих конструкций  в  стены,  креплений

лестничных решеток;

- деформации несущих конструкций;

- наличие трещин и повреждений лестничных площадок, балок, мар-

шей, ступеней;

- влажность и поражения древесины деревянных элементов.

Осмотру сверху и снизу подлежат все лестничные марши и  площад-

ки в доме.

4.93. Контроль ширины раскрытия трещин, прогибов элементов лес-

тниц, наличие закладных деталей, толщину защитного слоя бетона,  па-

раметры армирования и степень коррозии металлических элементов необ-

ходимо устанавливать согласно прил. 1.

4.94. При установлении причин деформаций и повреждений  лестниц

из сборных железобетонных элементов необходимо выполнять вскрытия  в

местах заделки лестничных площадок в стены, опор лестничных  маршей.

Для каменных лестниц по металлическим косоурам - в местах заделки  в

стены балок лестничных площадок.

При бескосоурных висячих  каменных  лестницах  проверяют  проч-

ность заделки ступеней в кладку стен.

При осмотре деревянных лестниц по металлическим косоурам и  де-

ревянным тетивам производят вскрытие мест заделки балок  в  стены  и

зондирование деревянных конструкций для определения  вида  и  границ

повреждения элементов.

4.95. При обследовании стропил и ферм следует выполнять следую-

щие работы:

- предварительный осмотр, обмер конструкции и составление  пла-

нов и схем;

- установление типа несущих систем (настилы, обрешетки,  прого-

ны);

- определение типа кровли, соответствия уклонов крыши  материа-

лу кровельного покрытия, состояния кровли и  внутренних  водостоков,

наличия вентиляционных продухов, их соотношения с площадью крыш;

- установление основных деформаций системы (прогибы  и  удлине-

ние пролета балочных покрытий, углы наклона сечений элементов и  уз-

лов ферм), смещения податливых соединений (взаимные сдвиги соединяе-

мых элементов, обмятие во врубках и примыканиях), вторичных деформа-

ций разрушения и других  повреждений  (трещины  скалывания,  складки

сжатия и др.);

- определение состояния древесины  (гниль,  жучковые  поврежде-

ния), наличия гидроизоляции между деревянными и каменными  конструк-

циями.

Объем обследования должен быть достаточным для определения воз-

можности дальнейшей эксплуатации несущих конструкций.

- 44 -

ВСН 57-88(р)

4.96. Оценку прочностных качеств древесины в местах  разрушения

допускается производить по числу годичных слоев в 1 см, проценту по-

здней древесины по ГОСТ 16483.18-72*, отсутствию грибков,  снижающих

прочность, окрасок. Влажность древесины устанавливают с помощью эле-

ктронного влагомера.

При наличии в обследуемой конструкции металлических рабочих ча-

стей отмечают имеющиеся в них деформации и разрушения.

Из разрушенных элементов отбирают образцы древесины для опреде-

ления влажности и механических испытаний (прил. 1).

Образцы для лабораторных испытаний следует отбирать из тех эле-

ментов, в которых произошло разрушение. Число образцов для механиче-

ских испытаний принимают не менее трех.

4.97. Металлические конструкции следует осматривать для выявле-

ния степени коррозии, ослабления сечений и прогибов.

4.98. При осмотре железобетонных панелей и  настилов  чердачных

перекрытий необходимо измерить обнаруженные трещины, прогибы.

4.99. При обследовании чердачных перекрытий  следует  проверить

толщину слоя, влажность и объемную массу утеплителя (засыпки).

4.100. В местах увлажнения необходимо производить вскрытия чер-

дачных перекрытий, парапетных плит для  оценки  состояния  арматуры,

закладных деталей и бетона омоноличивания.

4.101. Кровлю необходимо обследовать для установления мест про-

течек, сохранности гидроизоляционного ковра и его защитного слоя.

На основе  полученных  данных измерений  и  наблюдений  следует

составлять заключение, рабочие чертежи и расчеты несущей способности

обследованной конструкции.

4.102. При обследовании оконных заполнений необходимо выявлять:

- деформации и повреждения элементов заполнений;

- состояние наружных водоотводящих устройств - места  и  харак-

тер осаждения конденсата на остеклении, места протечек  и  промерза-

ний;

- состояние древесины, измерения влажности;

- состояние уплотнений между оконными коробками и стенами.

4.103. Состояние уплотнений между оконными коробками  и  стена-

ми, состояние древесины коробок и их крепление необходимо определять

при детальном обследовании вскрытием примыканий.

При испытаниях оконных заполнений на воздухопроницаемость  сле-

дует руководствоваться ГОСТ 25891-83.

Общее число оконных заполнений, подлежащих детальному  обследо-

ванию следует принимать по табл. 15.

Таблица 15

-----------------------------------------------------------------

| Срок службы    здания |       Количество квартир в доме       |

| или    срок    службы |---------------------------------------|

| оконных заполнений    | 60 | 100| 150 | 200 | 250 | 300 | 400 |

| между ремонтами, лет  |    |    |     |     |     |     |     |

|---------------------------------------------------------------|

| До 10 включительно    | 3  | 3  | 4   | 4   | 4   | 5   | 5   |

| От 11 до 15           | 4  | 5  | 6   | 6   | 7   | 7   | 9   |

| От 16 до 20           | 4  | 6  | 7   | 9   | 9   | 10  | 11  |

-----------------------------------------------------------------

- 45 -

ВСН 57-88(р)

4.104. Коррозионное состояние  трубопроводов  и  нагревательных

приборов необходимо оценивать по глубине максимального коррозионного

поражения стенки металла по сравнению с новой трубой или  нагревате-

льным прибором, а также по средней величине сужения сечения труб ко-

ррозионно-накипными отложениями по сравнению с новой трубой.

Оценка максимальной глубины коррозионного поражения труб, как и

нагревательных приборов, должна производиться в случаях, когда  срок

службы элемента близок к среднему сроку, предусмотренному "Положени-

ем о планово-предупредительном ремонте", а также при отсутствии  или

недостаточном количестве сведений о ремонтах элементов системы отоп-

ления в доме.

4.105. Образцы следует отбирать из элементов системы (из  стоя-

ков, подводок к нагревательным приборам, нагревательных приборов).

По образцам из элементов определяется максимальная глубина кор-

розионного поражения и величина сужения живого сечения.

При отборе и транспортировке образцов-вырезок необходимо  обес-

печить полную сохранность коррозионных отложений  в  трубах  (образ-

цах). На вырезанные образцы составляются паспорта (прил. 8), которые

вместе с образцами направляются на лабораторные исследования.

4.106. Количество стояков, из которых отбираются образцы,  дол-

жно быть не менее трех в случае, когда отсутствовали аварийные ремо-

нты стояков в результате сквозной их коррозии и образования свища.

При обследовании системы  с  замоноличенными  стояками  образцы

для анализа должны отбираться в местах их присоединения к  магистра-

лям в подвале.

4.107. Количество  подводок,  из  которых  отбираются  образцы,

должно быть не менее  трех, идущих от стояков  в разных секциях и  к

разным отопительным приборам в доме.

4.108. Допустимую величину максимальной  относительной  глубины

коррозионного поражения труб следует принимать  50%  толщины  стенки

новой трубы.

4.109. Допустимую  величину  сужения  трубопроводов  коррозион-

но-накипными отложениями следует принимать в соответствии с  гидрав-

лическим расчетом для труб, бывших в эксплуатации (с величиной абсо-

лютной шероховатости 0,75 мм). При этих условиях допустимое сужение,

%, составит для труб dy=15 мм - 20; dy= 20 мм - 15; dy= 25 мм -  12;

dy= 32 мм - 10; dy= 40 мм - 8; dy= 50 мм - 6.

4.110. Допустимым сужением живого сечения конвекторов из  усло-

вия допустимого снижения теплоотдачи отопительного  прибора  следует

считать 10%.

4.111. Относительная глубина  коррозионного  поражения  металла

труб hкор должна оцениваться отношением разности толщины стенки  но-

вой трубы того же диаметра и вида (легкая, обыкновенная,  усиленная)

и остаточной минимальной толщины металла стенки трубы после эксплуа-

тации в системе отопления к толщине стенки новой трубы по формуле

hнов - hост

hнов = -----------  100% ,

hнов

где  hнов - толщина стенки новой  трубы, берется по ГОСТ 3262-75*;

hост - минимальная остаточная толщина стенки трубы

после эксплуатации в системе отопления к тому или

иному сроку.

- 46 -

ВСН 57-88(р)

4.112. Для оценки максимальной глубины коррозионного  поражения

образец трубы длиной 150-200 мм, взятый из соответствующего элемента

системы отопления (подводки, стояка, магистрали),  необходимо  очис-

тить от краски, распилить пополам вдоль образующей, после чего внут-

ренняя поверхность одной половинки образца  подвергается  чистке  от

продуктов коррозии до металла. Очистку следует производить путем вы-

держки образца в ингибированной соляной  (сульфаминовой)  кислоте  5

%-ной концентрации при температуре 70-80 град.С в течение 20-30 мин.

После химической обработки внутренняя поверхность очищается металли-

ческой щеткой под струей воды. Если продукты коррозии  удаляются  не

полностью, то операцию следует повторить. После  очистки  с  помощью

индикатора часового типа (с закрепленной в нем иглой),  укрепленного

на штативе, определяется максимальная глубина коррозионного  пораже-

ния внутренней стенки трубы в долях миллиметра, которая  по  формуле

(п. 4.111) пересчитывается в процентах от толщины стенки новой  тру-

бы.

4.113. Величину сужения живого сечения трубы "дельта"dвн продук-

тами коррозионно-накипных отложений следует оценивать по формуле

2

dотл

"дельта"dвн = (1 - ------- ) 100%,

2

DH

где dотл - средний  внутренний  диаметр  трубы  с  отложениями;

DH   - внутренний диаметр новой трубы, взятый по

ГОСТ 3262-75 в соответствии с ее наружным диаметром.

Средний внутренний диаметр трубы с отложениями должен определя-

ться в результате замеров индикатором часового типа, укрепленным  на

штативе, толщины трубы совместно с отложениями по длине образца (не-

очищенная половина) через каждые 5-7 мм длины.

Результаты замеров суммируются и определяется среднеарифметиче-

ское значение толщины стенки. Из полученного  результата  вычитается

толщина стенки новой трубы того же диаметра и вида.

Удвоенная средняя толщина кольца отложений вычитается от значе-

ния внутреннего диаметра трубы, тем самым определяется средний  диа-

метр трубы с отложениями.

4.114. Обследование состояния  трубопроводов  необходимо  начи-

нать с выявления следующих дефектов:

- свищей в металле труб;

- свищей (течей) в резьбовых соединениях;

- непрогрева регистров (полотенцесушителей).

4.115. Для оценки состояния труб необходимо обеспечить  вырезку

образцов труб (или отобрать сгоны) длиной 150-200 мм из  обследуемой

системы дома. При этом образцы должны вырезаться  не  менее  чем  из

трех полотенцесушителей (подводок к водоразборному крану),  располо-

женных в разных секциях дома.

4.116. При отборе и транспортировке образцов необходимо обеспе-

чить полную сохранность коррозионных отложений в трубах. В случае  с

замоноличенными трубопроводами отбор образцов  (сгонов)  из  стояков

следует проводить в подвале дома. На вырезанные образцы составляются

паспорта (прил. 8), которые вместе с образцами отправляются на лабо-

раторные исследования определения глубины коррозии и степени  зарас-

- 47 -

ВСН 57-88(р)

тания живого сечения труб.

4.117. Допустимую величину максимальной  относительной  глубины

коррозии образцов труб следует принимать 50%  толщины  стенки  новой

трубы.

4.118. Допустимой величиной  сужения  трубопроводов  коррозион-

но-накипными отложениями следует принимать уменьшение живого сечения

образцов труб не более чем на 30%, в результате чего  обеспечивается

величина минимального свободного напора  у  санитарных  приборов  по

СНиП 2.04.01-85.

4.119. Материалы лабораторных испытаний прилагаются  к  заданию

на проектирование капитального ремонта системы водоснабжения.

- 48 -

ВСН 57-88(р)

Приложение 1

Справочное

Методы и средства измерений конструкций

и систем здания

---------------------------------------------------------------------

| N|Измеряемый параметр  |    Допустимые      |Методы и средства    |

|пп|                     |отклонения (ссылка  |контроля             |

|  |                     |  на нормативные    |                     |

|  |                     |    документы)      |                     |

|-------------------------------------------------------------------|

|1 |Уклон поверхностей   |Отмостка (СНиП      |Уровень строительный |

|  |элементов здания     |III-10-75),         |крыша с ценой деления|

|  |                     |(СНиП   3.04.01-87),|15мин ГОСТ 9416-83   |

|  |                     |полы (СНиП          |                     |

|  |                     |3.04.01-87)         |                     |

|  |                     |                    |                     |

|2 |Неравномерная осадка |Предельно допустимые|Нивелир ГОСТ         |

|  |фундаментов          |деформации     (СНиП|24846-81,            |

|  |                     |2.02.01-83)         |гидростатический     |

|  |                     |                    |нивелир              |

|  |                     |                    |                     |

|3 |Крен здания          |СНиП 2.02.01-83     |Теодолит ГОСТ        |

|  |                     |                    |10529-86             |

|  |                     |                    |                     |

|4 |Ширина раскрытия     |СНиП 2.03.01-84     |Оптические           |

|  |трещин в бетонных и  |                    |измерительные        |

|  |железобетонных       |                    |приборы,             |

|  |конструкциях         |                    |шаблон-толщиномер,   |

|  |                     |                    |дистанционный метод  |

|  |                     |                    |                     |

|5 |Глубина трещин в бе- |На толщину защитного|Щупы ГОСТ 882-75*    |

|  |тонных и железобетон-|слоя                |                     |

|  |ных конструкциях     |                    |                     |

|  |                     |                    |                     |

|6 |Прогибы плит, балок, |Относительный прогиб|Нивелир ГОСТ         |

|  |ригелей              |бетонных           и|24846-81 с           |

|  |                     |железобетонных      |оптической насадкой, |

|  |                     |конструкций    (СНиП|рейка с              |

|  |                     |2.03.01-84),        |миллиметровыми       |

|  |                     |деревянных     (СНиП|делениями,           |

|  |                     |II-25-80)           |гидростатический     |

|  |                     |                    |нивелир              |

|  |                     |                    |                     |

|7 |Отклонение бетонных и|СНиП 3.03.01-87     |Теодолит ГОСТ        |

|  |железобетонных конст-|10529-86 с          |                     |

|  |рукций от вертикали, |оптической насадкой |                     |

|  |продольный изгиб,    |и рейкой с          |                     |

|  |выпучивание          |миллиметровыми      |                     |

|  |                     |делениями           |                     |

|  |                     |                    |                     |

|8 |Смещение граней пане-|СНиП 3.03.01-87     |Штангенциркуль ГОСТ  |

|  |лей стен в нижнем се-|166-80              |                     |

|  |чении относительно   |                    |                     |

|  |разбивочных осей     |                    |                     |

---------------------------------------------------------------------

Продолжение приложения следует

- 49 -

ВСН 57-88(р)

Продолжение приложения 1

---------------------------------------------------------------------

| N|Измеряемый параметр  |    Допустимые      |Методы и средства    |

|пп|                     |отклонения (ссылка  |контроля             |

|  |                     |  на нормативные    |                     |

|  |                     |    документы)      |                     |

|-------------------------------------------------------------------|

|9 |Отклонение параметров|СНиП 3.03.01-87     |Штангенциркуль ГОСТ  |

|  |кирпичной кладки     |                    |166-80*, линейка     |

|  |                     |                    |ГОСТ 427-75*,        |

|  |                     |                    |рулетка ГОСТ 7502-80 |

|  |                     |                    |                     |

|10|тносительное смещение|Не более 10 мм      |Шаблон               |

|  |вертикальных и гори- |                    |                     |

|  |зонтальных граней то-|                    |                     |

|  |рцов стеновых панелей|                    |                     |

|  |в крестообразном шве |                    |                     |

|  |                     |                    |                     |

|11|Ширина шва между на- |СНиП 3.04.01-87     |Штангенциркуль ГОСТ  |

|  |ружными стеновыми    |                    |166-80*,             |

|  |панелями             |                    |дистанционный метод  |

|  |                     |                    |                     |

|12|Разность отметок по- |СНиП 3.03.01-87     |Нивелир ГОСТ         |

|  |толка в углах помеще-|                    |24846-81             |

|  |ния                  |                    |                     |

|  |                     |                    |                     |

|13|Разность отметок ли- |СНиП 3.03.01-87     |Штангенциркуль ГОСТ  |

|  |цевых поверхностей   |                    |166-80*              |

|  |смежных плит         |                    |                     |

|  |перекрытия           |                    |                     |

|  |                     |                    |                     |

|14|Адгезия герметика в  |Не менее предела    |Метод определения    |

|  |швах наружных панель-|прочности герметика |сцепления материалов |

|  |ных стен             |при растяжении      |по ГОСТ 26589-85.    |

|  |                     |                    |Адгезиометр типа АГ-2|

|  |                     |                    |                     |

|15|Толщина пленки герме-|СНиП 3.04.01-87     |Металлический щуп    |

|  |тика в швах наружных |                    |ГОСТ 882-75*,        |

|  |панельных стен       |                    |устройство на базе   |

|  |                     |                    |индикатора часового  |

|  |                     |                    |типа с ценой деления |

|  |                     |                    |0,01 мм ГОСТ         |

|  |                     |                    |15593-70*            |

|  |                     |                    |                     |

|16|Температура воздуха  |СНиП 2.08.01-85     |Термометр ГОСТ       |

|  |                     |                    |112-78*Е, термограф  |

|  |                     |                    |ГОСТ 6416-75*Е       |

|  |                     |                    |                     |

|17|Влажность воздуха    |СНиП 2.08.01-85     |Психометр, гигрограф |

|  |                     |                    |ГОСТ 23382-78*       |

|  |                     |                    |                     |

|18|Температура поверхно-|ГОСТ 26254-84       |Термощуп с           |

|  |сти конструкций и    |СНиП 2.04.05-86     |полупроводниковым    |

|  |трубопроводов        |СНиП II-3-79**      |термосопротивлением  |

|  |                     |                    |ЭТП-М,контактные тер-|

|  |                     |                    |мометры, ИК-приборы  |

|  |                     |                    |ГОСТ 6923-84         |

---------------------------------------------------------------------

Продолжение приложения следует

- 50 -

ВСН 57-88(р)

Продолжение приложения 1

---------------------------------------------------------------------

| N|Измеряемый параметр  |    Допустимые      |Методы и средства    |

|пп|                     |отклонения (ссылка  |контроля             |

|  |                     |  на нормативные    |                     |

|  |                     |    документы)      |                     |

|-------------------------------------------------------------------|

|19|Скорость воздушного  |СНиП 2.08.01-85     |Анемометр,           |

|  |потока               |                    |термоанемометр ГОСТ  |

|  |                     |                    |6376-74*, ГОСТ       |

|  |                     |                    |7193-74*             |

|  |                     |                    |                     |

|20|Объем воздуха, удаля-|СНиП 2.08.01-85     |Секундомер ГОСТ      |

|  |емого из помещения   |                    |5072-79*Е, линейка   |

|  |за 1 ч.              |                    |ГОСТ 427-75          |

|  |                     |                    |                     |

|21|Плотность теплового  |СНиП II-3-79**      |Измеритель теплового |

|  |потока через огражда-|Нормы проектирования|потока ИТП, ИТП-7    |

|  |ющую конструкцию, те-|тепловой изоляции   |ИТП-11 тепловизор,   |

|  |пловую изоляцию      |для трубопроводов  и|инфракрасные         |

|  |трубопроводов        |оборудования        |термометры           |

|  |                     |                    |                     |

|22|Сопротивление возду- |СНиП II-3-79**      |Метод определения    |

|  |хопроницанию огражда-|                    |сопротивления        |

|  |ющих конструкций     |                    |воздухопроницанию    |

|  |                     |                    |                     |

|23|Характеристика звуко-|СНиП II-12-77       |Шумомер ГОСТ         |

|  |изоляции ограждений  |                    |17187-81, метод      |

|  |                     |                    |измерения            |

|  |уровень шума         |                    |звукоизоляции        |

|  |                     |                    |внутренних           |

|  |звукоизоляция от воз-|                    |конструкций. ГОСТ    |

|  |душного и ударного   |                    |27296-87             |

|  |звука                |                    |                     |

|  |                     |                    |                     |

|24|Освещенность         |СНиП 2.08.01-85     |Люксметр ГОСТ        |

|  |                     |                    |14841-80*, метод     |

|  |                     |                    |измерения            |

|  |                     |                    |освещенности по ГОСТ |

|  |                     |                    |24940-81             |

|  |                     |                    |                     |

|25|Уровень вибрации     |  -                 |Аппаратура для       |

|  |конструкций          |                    |вибрационного        |

|  |                     |                    |контроля ГОСТ        |

|  |                     |                    |26044-83             |

|  |                     |                    |                     |

|26|Объемная масса       |В соответствии с    |Методы определения:  |

|  |материалов           |проектом            |кирпич ГОСТ 6427-75, |

|  |                     |                    |бетон ГОСТ           |

|  |                     |                    |12730.0-78           |

|  |                     |                    |                     |

|27|Прочность:           |В соответствии     с|Молоток ПМ-2         |

|  |                     |проектом            |                     |

|  |                     |                    |                     |

|  |                     |                    |ГОСТ 22690.1-77;     |

|  |   бетона            |                    |ГПНВ-5; ГПНВ-4       |

---------------------------------------------------------------------

Продолжение приложения следует

- 51 -

ВСН 57-88(р)

Продолжение приложения 1

---------------------------------------------------------------------

| N|Измеряемый параметр  |    Допустимые      |Методы и средства    |

|пп|                     |отклонения (ссылка  |контроля             |

|  |                     |  на нормативные    |                     |

|  |                     |    документы)      |                     |

|-------------------------------------------------------------------|

|  |   раствора кирпича  |                    |ГОСТ 22690.3-77;     |

|  |                     |                    |22690.4-77; метод    |

|  |                     |                    |                     |

|  |   древесины         |                    |отрыва со            |

|  |                     |                    |скалыванием ГОСТ     |

|  |                     |                    |21243-75;            |

|  |                     |                    |                     |

|  |   металла           |                    |ультразвуковой метод |

|  |                     |                    |ГОСТ 17624-87        |

|  |                     |                    |ГОСТ 24992-81        |

|  |                     |                    |ГОСТ 24332-80        |

|  |                     |                    |ГОСТ 16483.2-70*     |

|  |                     |                    |ГОСТ 1479-84,        |

|  |                     |                    |твердость по Бринелю |

|  |                     |                    |ГОСТ 9012-59         |

|  |                     |                    |                     |

|28|Выявление пустот в   |То же               |Дефектоскоп          |

|  |кладке               |                    |акустический прибор  |

|  |                     |                    |типа РВП             |

|  |                     |                    |                     |

|29|Определение наличия  | "                  |Металлоискатель МИМ, |

|  |металла, толщины за- |                    |измеритель защитного |

|  |щитного слоя и сече- |                    |слоя ИЗС-101 метод   |

|  |ния арматуры в желе- |                    |по ГОСТ 22904-78     |

|  |зобетонных конструк- |                    |                     |

|  |циях                 |                    |                     |

|  |                     |                    |                     |

|30|Прочность сцепления  |СНиП II-22-81       |Метод по ГОСТ        |

|  |кирпича с раствором  |                    |24992-81             |

|  |                     |                    |                     |

|31|Глубина коррозионного|По расчету          |Штангенциркуль ГОСТ  |

|  |поражения арматуры и |                    |166-80*              |

|  |закладных деталей    |                    |                     |

|  |                     |                    |                     |

|32|Линейные размеры     |В соответствии с    |Линейка ГОСТ         |

|  |конструкций          |проектом            |427-75*, рулетка     |

|  |                     |                    |ГОСТ 11900-66        |

|  |                     |                    |                     |

|33|Состояние гидроизоля-|Отсутствие протечек |Заливка пола водой   |

|  |ции полов в санузлах |при испытаниях      |слоем до 2 см с      |

|  |и ванных комнатах    |                    |выдержкой 6 ч        |

|  |                     |                    |                     |

|34|Влажность материалов:|                    |                     |

|  |                     |                    |                     |

|  |      древесины      |ГОСТ 23166-78       |Электронный влагомер |

|  |                     |ГОСТ 475-78         |ГОСТ 24477-80        |

|  |                     |                    |                     |

|  |      бетона, кирпича|ГОСТ 12730.0-78     |ВСКМ ГОСТ 26375-84,  |

|  |                     |СНиП II-3-79**      |диэлькометричекий    |

|  |                     |                    |метод ГОСТ 25611-83  |

---------------------------------------------------------------------

Продолжение приложения следует

- 52 -

ВСН 57-88(р)

Продолжение приложения 1

---------------------------------------------------------------------

| N|Измеряемый параметр  |    Допустимые      |Методы и средства    |

|пп|                     |отклонения (ссылка  |контроля             |

|  |                     |  на нормативные    |                     |

|  |                     |    документы)      |                     |

|-------------------------------------------------------------------|

|  |      утеплителя     |СНиП II-3-79**      |Метод по ГОСТ        |

|  |                     |                    |21718-84             |

|  |                     |                    |                     |

|35|Параметры, характери-|СНиП 3.04.01-87     |Рейка длиной 2 м,    |

|  |зующие качество отде-|                    |штангенциркуль ГОСТ  |

|  |лочных работ:        |                    |166-80               |

|  |                     |                    |                     |

|  |      ровность       |                    |                     |

|  |      поверхности    |                    |                     |

|  |      стен           |                    |                     |

|  |                     |                    |                     |

|  |      отклонения от  |ГОСТ 23166-78       |Рулетка ГОСТ 7502-80 |

|  |      вертикали и    |ГОСТ 475-78         |Линейка ГОСТ 427-75, |

|  |      горизонтали    |СНиП 3.04.01-87     |отвесы, уровень ГОСТ |

|  |      неровности     |                    |9416-83              |

|  |      поверхности    |                    |                     |

|  |      полов          |                    |                     |

|  |                     |                    |                     |

|36|Скрытые дефекты свар-|СНиП III-18-85      |Дефектоскоп          |

|  |ных соединений метал-|                    |ГОСТ 24732-81*,      |

|  |лических элементов   |                    |ГОСТ 23858-79        |

|  |                     |                    |                     |

|37|Толщина антикоррозио-|СНиП 2.03.11-85     |Толщиномер           |

|  |нного покрытия метал-|ГОСТ 11358-74*      |                     |

|  |лических связей и за-|                    |                     |

|  |кладных деталей      |                    |                     |

|  |                     |                    |                     |

|38|Глубина проникания   |СНиП 3.03.01-87     |Отбор проб по ГОСТ   |

|  |антисептика в элемен-|                    |16483.0-78*          |

|  |ты деревянных конст- |                    |                     |

|  |рукций               |                    |                     |

|  |                     |                    |                     |

|39|Температура воды в   |СНиП 2.04.05-86;    |Термометр            |

|  |трубопроводах        |СНиП 2.04.01-85;    |технический          |

|  |                     |графики             |стеклянный ртутный   |

|  |                     |регилирования       |ГОСТ 215-73Е и ГОСТ  |

|  |                     |температуры воды    |112-78Е, термощуп    |

|  |                     |                    |ЭТП-М ГОСТ           |

|  |                     |                    |12877-76*, термометр |

|  |                     |                    |поверхностный ТП-1   |

|  |                     |                    |                     |

|40|Температура сливаемой|СНиП 2.04.01-85     |Термометр            |

|  |воды                 |                    |технический          |

|  |                     |                    |стеклянный ртутный   |

|  |                     |                    |ГОСТ 215-73Е         |

---------------------------------------------------------------------

Окончание приложения следует

- 53 -

ВСН 57-88(р)

Окончание приложения 1

---------------------------------------------------------------------

| N|Измеряемый параметр  |    Допустимые      |Методы и средства    |

|пп|                     |отклонения (ссылка  |контроля             |

|  |                     |  на нормативные    |                     |

|  |                     |    документы)      |                     |

|-------------------------------------------------------------------|

|41|Давление воды или    |СНиП 3.01.03-85:    |Манометр технический |

|  |свободный напор у    |проект              |пружинный класса не  |

|  |водоразборных        |                    |ниже 1,5 с пределами |

|  |кранов               |                    |измерений от 0 до 1  |

|  |                     |                    |МПа ГОСТ 8625-77*Е   |

|  |                     |                    |                     |

|42|Расход воды          |Проект              |Расходомер или       |

|  |                     |                    |водомер (проектный): |

|  |                     |                    |мерный бак           |

|  |                     |                    |вместимостью 10 л;   |

|  |                     |                    |секундомер           |

|  |                     |                    |механический ГОСТ    |

|  |                     |                    |5072-79*Е            |

|  |                     |                    |                     |

|43|Уклон трубопроводов  |Проект,             |Уровень (уклономер)  |

|  |                     |СНиП 3.01.03-85     |ТУ 25-11-760-72      |

|  |                     |                    |                     |

|44|Вертикальность       |СНиП 3.01.03-85     |Отвес стальной       |

|  |                     |                    |строительный ГОСТ    |

|  |                     |                    |7948-80              |

|  |                     |                    |                     |

|45|Линейные размеры меж-|Проект,             |Линейка ГОСТ 427-75, |

|  |ду осями трубопрово- |СНиП 3.01.03-85     |рулетка ГОСТ 7502-80 |

|  |дов, опорами         |                    |                     |

|  |(креплениями и т.п.) |                    |                     |

|  |                     |                    |                     |

|46|Расстояние от пола до|СНиП 3.01.03-85     |Линейка ГОСТ 427-75; |

|  |низа отопительного   |                    |рулетка ГОСТ 7502-80 |

|  |прибора, между отопи-|                    |                     |

|  |тельным прибором и   |                    |                     |

|  |стеной,от верха ото- |                    |                     |

|  |пительного приборадо |                    |                     |

|  |низа подоконной доски|                    |                     |

|  |                     |                    |                     |

|47|Радиус изгиба труб,  |НиП 3.01.03-85      |Наборы металлических |

|  |овальность труб,     |                    |угольников, шаблонов |

|  |перпендикулярность   |                    |ГОСТ 4126-82, ГОСТ   |

|  |фланцев к оси трубы  |                    |3749-77,             |

|  |                     |                    |штангенциркуль ГОСТ  |

|  |                     |                    |166-80*              |

|  |                     |                    |                     |

|48|Усилие выдергивания  |СНиП 3.01.03-85     |Динамометр пружинный |

|  |средств крепления    |                    |переносной ДПУ-0-2   |

|  |                     |                    |ГОСТ 13837-79* с     |

|  |                     |                    |пределом измерений   |

|  |                     |                    |от 10 до 100 Н       |

|  |                     |                    |(10-100 кгс)         |

---------------------------------------------------------------------

- 54 -

ВСН 57-88(р)

Приложение 2

Справочное

Перечень аппаратуры и приспособлений,

входящих в нормативный комплект,

для выявления состояния эксплуатируемых конструкций зданий

--------------------------------------------------------------------

|      Наименование, марка        |     Измеряемые конструкции     |

|------------------------------------------------------------------|

|Штангенциркуль Ш/Ц-1-125-01      |Ширина швов  и  другие  линейные|

|                                 |размеры                         |

|                                 |                                |

|Анемометр крыльчатый Ц5 ГОСТ     |Воздухообмен помещений          |

|6376-74                          |                                |

|                                 |                                |

|Уровень строительный             |Уклоны отмостки, кровли,балконов|

| УС-5-1-11 ГОСТ 7502-80          |                                |

|                                 |                                |

|Рулетка измерительная            |Линейные размеры конструкций    |

|металлическая РТ-10 ГОСТ 7502-80 |                                |

|                                 |                                |

|Линейка-500 ГОСТ 427-75          |То же                           |

|                                 |                                |

|Термометр ТМ8-2 ГОСТ 112-78Е     |Температура воздуха             |

|                                 |                                |

|Индикатор часового  типа  ИЧ  25 |Толщина пленки герметика        |

|кл.I ГОСТ 577-68                 |                                |

|                                 |                                |

|Склерометр ПМ-2                  |Прочность материалов            |

|Гигрометр М-68                   |Относительная влажность воздуха |

|                                 |                                |

|Прибор ультразвуковой УК-14П     |Однородность материалов, наличие|

|                                 |пустот и металлических элементов|

|                                 |                                |

|Толщинометр мягких покрытий      |Толщина пленки герметика        |

|                                 |                                |

|Индикатор жидкокристаллический   |Температура поверхности         |

|для   определения    температуры |ограждений                      |

|изотерм (сменные шкалы к фонарю) |                                |

|                                 |                                |

|Термощуп ЭТП-М                   |То же                           |

|Фонарь электрический             |Осмотр труднодоступных мест     |

|Насадка на фонарь с зеркалом     |То же                           |

|                                 |                                |

|Рейка складная                   |Прогибы перекрытий, горизонталь-|

|                                 |ные отклонения конструкций      |

|                                 |                                |

|Рейка для подвешивания резиновой |То же                           |

|нити                             |                                |

|                                 |                                |

|Шаблон для   измерения    ширины |Ширина трещины                  |

|раскрытия трещин                 |                                |

|                                 |                                |

|Шаблон для  измерения   значения |Характеристика точности монтажа |

|взаимного    смещения     кромок |панелей                         |

|панелей в крестообразном шве     |                                |

|                                 |                                |

|Форма изготовления маяков        |Оценка характера трещин         |

--------------------------------------------------------------------

- 55 -

ВСН 57-88(р)

Приложение 3

Рекомендуемое

Объем работ по обследованию жилых зданий

Таблица 1

Число отрываемых шурфов

--------------------------------------------------------------------

|    Размер здания (в секциях)     |           Число шурфов        |

|------------------------------------------------------------------|

| 1                                |                 3             |

|                                  |                               |

| 2                                |                 5             |

|                                  |                               |

| 3-4                              |                 7             |

|                                  |                               |

| Более 4                          |                10             |

--------------------------------------------------------------------

Таблица 2

Число разведочных выработок (скважин)

--------------------------------------------------------------------

|    Размер здания (в секциях)     |           Число скважин       |

|------------------------------------------------------------------|

| 1-2                              |                 4             |

|                                  |                               |

| 3-4                              |                 6             |

|                                  |                               |

| Более 4                          |                 8             |

--------------------------------------------------------------------

Примечания: 1. За секцию принимается часть здания с  лестничной

клеткой  общей длиной  не  более  30  м (в  зданиях  дореволюционной

постройки).

2. Указанное число выработок  может быть уменьшено при  наличии

материалов  изысканий  и   для  участков  с  простым   геологическим

строением.

Определение глубины заложения выработок

Глубина заложения  выработок h, м (скважин)  определяется  по

формуле

h = h1 + hак + с ,

где h1  - глубина заложения фундаментов от поверхности земли,  м;

hак - глубина активной зоны основания, м;

с   - постоянная величина, равная для зданий до трех этажей

2 м, свыше трех этажей - 3 м.

- 56 -

ВСН 57-88(р)

Таблица 3

Число образцов и мест для исследований свай

--------------------------------------------------------------------

|Размер зданий, | Число образцов  | Число мест для  |   Примечания |

|    секций     |  для испытания  |  механического  |              |

|               | деревянных свай |    испытания    |              |

|               |  и ростверков   |     бетона      |              |

|               |                 | железобетонных  |              |

|               |                 |свай и ростверков|              |

|------------------------------------------------------------------|

|1-2            |       3         |       2         | Размеры      |

|               |                 |                 | образцов     |

|3-4            |       6         |       4         | древесины    |

|               |                 |                 | должны       |

|Более 4        |       9         |       6         | удовлетворять|

|               |                 |                 | требованиям  |

|               |                 |                 | стандарта    |

--------------------------------------------------------------------

Таблица 4

Число точек зондирования

------------------------------------------------------------------------

|                 |                     Тип здания                     |

|                 |----------------------------------------------------|

| Размер зданий,  |   с несущими каменными стенами, с железобетонным   |

| секций          |                      каркасом                      |

|                 |----------------------------------------------------|

|                 |                    Число этажей                    |

|                 |----------------------------------------------------|

|                 |  до 3  |  4-5   | св. 5  |  до 3  |  4-5   | св. 5 |

|----------------------------------------------------------------------|

| 1-2             |   3    |   4    |   4    |  2     |   3    |   4   |

| 3-4             |   5    |   7    |   8    |  3     |   4    |   5   |

| Более 4         |   7    |   9    |   10   |  4     |   5    |   6   |

------------------------------------------------------------------------

Таблица 5

Число вскрытий штукатурки для определения

прочности кладки стен

--------------------------------------------------------------------

| Размер зданий, секций |               Число этажей               |

|                       |------------------------------------------|

|                       |    1-2  |    3-4    |    5-6    |   7 и  |

|------------------------------------------------------------------|

| 1-2                   | 4-6     | 8         | 10        | 12-14  |

|                       |         |           |           |        |

| 3                     | 6-8     | 10        | 12        | 14-16  |

|                       |         |           |           |        |

| 4                     | 8-10    | 12        | 14        | 16-18  |

|                       |         |           |           |        |

| 5                     | 10-12   | 14        | 16        | 20-22  |

|                       |         |           |           |        |

| 6                     | 12-14   | 16        | 20        | 22-25  |

|                       |         |           |           |        |

| 7                     | 14-16   | 20        | 22        | 25-27  |

|                       |         |           |           |        |

| 8                     | 16-20   | 22        | 25        | 27-30  |

--------------------------------------------------------------------

- 57 -

ВСН 57-88(р)

Таблица 6

Общее число мест вскрытий в перекрытиях

--------------------------------------------------------------------

|  Перекрытия    |             Обследуемая площадь перекрытия, м2  |

|                |-------------------------------------------------|

|                |до 100 |  100-  |  500-  |1000-2000|2000-|  св.  |

|                |       |  500   |  1000  |         | 3000| 3000  |

|------------------------------------------------------------------|

|Деревянные      |       |        |        |         |     |       |

|                |       |        |        |         |     |       |

|по деревянным   |3      | 10     | 12     |   15    |20   | 25    |

|балкам          |       |        |        |         |     |       |

|                |       |        |        |         |     |       |

|по              |2      | 5      | 6      |   7     |10   | 12    |

|металлическим   |       |        |        |         |     |       |

|балкам          |       |        |        |         |     |       |

|                |       |        |        |         |     |       |

|в том числе для |1      | 3      | 3      |   3     |4    | 5     |

|лабораторных    |       |        |        |         |     |       |

|анализов        |       |        |        |         |     |       |

|                |       |        |        |         |     |       |

|Несгораемые     |       |        |        |         |     |       |

|                |       |        |        |         |     |       |

|монолитные      |1      | 2      | 2      |   3     |4    | 5     |

|железобетонные  |       |        |        |         |     |       |

|ребристые       |       |        |        |         |     |       |

|сводики и       |       |        |        |         |     |       |

|сборные плиты   |       |        |        |         |     |       |

|из железобетона |       |        |        |         |     |       |

|по              |       |        |        |         |     |       |

|металлическим   |       |        |        |         |     |       |

|балкам          |       |        |        |         |     |       |

--------------------------------------------------------------------

- 58 -

ВСН 57-88(р)

Приложение 4

Рекомендуемое

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам приемочного контроля жилого дома N _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _

корп. _ _ _ _ по улице (пер.) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ __

с " " по " " группой обследования _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _

проведен приемочный контроль _ _ _ _ _ _ _ этажного _ _ _ _ _ _ _  _

_ _ _

секционного жилого дома серии _ _ _ _ _ _ _ _.

Средняя температура наружного воздуха в момент приемки _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _.

Состояние погоды_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

Заказчик _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

Подрядчик _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

Начало строительства, капитального ремонта _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ __ _______________________________________________________________

(нужное подчеркнуть)

Окончание строительства, капитального ремонта _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _

____________________________________________________________________

(нужное подчеркнуть)

Конструктивная схема здания _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _

_ _ _ _ _

Наружные стены (толщиной) выполнены из _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _

марки _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Внутренние несущие стены из _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _

_ _ _ _ _

Перегородки из _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ марки _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _

имеют толщину _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Перекрытия из _ _ _ _ _ _ _ _ _ толщиной _ _ _ _ _ _ _ _ пролетом  _

_ _ _ _ _

Крыша, кровля _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _

_ _ _ _ _ _

Отделка фасада _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _

- 59 -

ВСН 57-88(р)

Внутренняя отделка стен _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _

_ _ _ _ _ ,

пола _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

В соответствии с Положением по техническому обследованию  жилых

зданий

были выборочно обследованы _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ квартиры N _ _ _ _  _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

на этаже N _ _ _ _ _ _ _ _ , на _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ эт., на _ _ _  _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

эт., N _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ на _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ эт., N  _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

на эт. _ _ _ из них _ _ _ _ _ _ _ _ _ квартиры торцевые _ _ _ _ _  _

_ _ _ _ .

Оценка неравномерности  осадки  фундаментов  показала,  что  их

максимальная замеренная

величина _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (не) превышает допустимой.

Отмостка имеет уклон _ _ _ _ _ _ и выполнена _ _ _ _ _ _ _ _  _

_ _ _ __ _ _ _

Состояние гидроизоляции подвалов (технических подполий) _ _ _ _

_ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

Наружные стеновые панели (не) имеют трещин _ _ _ _ _ _ _ _ _  _

_ _ _ _ _ .

Проверка точности монтажа стен дала следующие результаты:

относительное смещение  вертикальных  и  горизонтальных  граней

торцов панелей в крестообразном

шве составило от _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ до _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _

_ _ _, причем в _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

% замеров превысило допуск, квартиры N _ _ _ _ _ _ _ _ _ ;

ширина шва составила

от _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ до _ _ _ _ _ _ _ _ отклонение от _ _ _ _ _  _

_ допуска обнаружено

в _ _ _ _ _ _ _ _ _ _% случаев, квартиры N _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _;

относительное смещение лицевых граней поверхности достигло _  _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ мм,

причем в _ _ _ _ _ _ _ % замеров превысило допуск;

- 60 -

ВСН 57-88(р)

отклонение верхних углов стен от вертикали достигло _ _ _ _ _ _

_ _ _ мм,

причем в _ _ _ _ _ _ _ _ _ % случаев превысило допуск, квартиры N  _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _;

продольный изгиб (выпучивание панелей) составил от _ _ _ _ _  _

_ до _ _ _ _ _ _ ,

причем в _ _ _ _ _ _ _ _ _ % замеров превысил допуск, квартиры N _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ .

Проверка герметичности  стыков  наружных  стеновых  панелей   и

заделки  оконных  блоков  (не) выявила  участка,  где  сопротивление

воздухопроницанию превышает требуемое значение, результаты приведены

в таблице

--------------------------------------------------------------------

| N|  Этаж  |  Номер | Располо- |   Наимено-    |   Сопротивление  |

|пп|        |квартиры|  жение   |     вание     | воздухопроницанию|

|  |        |        |  стыка   |   помещений   | стыков кг/м2*(ч) |

|  |        |        |          |               |------------------|

|  |        |        |          |               | заме-  |требуемое|

|  |        |        |          |               | ренное |         |

--------------------------------------------------------------------

Адгезия тиоколовых герметиков к основанию составила от _ _ _  _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ до _ _ _ _ _ _ _ ,

причем в _  _ _  _ _  _ _ _  _ _  % замеров  была ниже  нормативной,

квартиры N _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

Толщина пленки герметика составила от _ _ _ _ _ _ _ до _ _ _  _

_ _ _ _ _ _ _ _ ,

причем в _  _ _ _  _ _  _ _ _  _ %  замеров была ниже  нормативной,

квартиры N _ _ _ _ _ _ _.

Состояние элементов крыш _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

Перекрытия обследованных квартир (не) имеют трещин, превышающих

0,3 мм, на участках

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _

.

Разность отметок потолка в углах комнат достигает _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

и в _ _ _ _ _ _ _ _ _ % замеров превышает допуск, квартиры N _ _ _ _

__ _ _ .

Разность отметок  лицевых   поверхностей   двух  смежных   плит

перекрытий в стыке достигает _ _

и в _ _ _ _ _ _ _ _ %  замеров превышает допуск _ _ _ _ _ _ _ _  _,

квартиры N _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

- 61 -

ВСН 57-88(р)

Оценка температурно-влажностного    режима    дала    следующие

результаты.

Температура воздуха в помещениях составила от _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ град.С

до _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ град.С, отклонения от нормативной

+18 град.С (не) наблюдались

в _ _ _ _ _ _ _ _% случаев, квартиры N _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _

_ _, техническом подполье

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, чердачном помещении _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _

.

Относительная влажность воздуха в помещениях составила от _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ %

до _ _  _  _ _  _ _  _  _ _  %, отклонение  от  нормы наблюдалось  в

квартирах N _ _ _ _ _ _ _ _ _,

техническом подполье _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , чердачном помещении _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ .

Определение теплотехнических характеристик

наружных ограждающих конструкций показало:

--------------------------------------------------------------------

| N  | Квартира | Помещение|Ограждение|       Сопротивление        |

|п.п.|          |          |          |       теплопередаче        |

|    |          |          |          |        м2*град.С/Вт        |

|    |          |          |          |----------------------------|

|    |          |          |          | фактическое  |  расчетное  |

--------------------------------------------------------------------

Максимальные замеренные   для   расчетных   условий    перепады

температур на поверхности ограждающих конструкций составили:

для наружных стен  _ _ _  _ _  _ _  _ _ _  _ _  _ _ _  _ _  при

нормативной 6 град,С, квартиры N _ _ _ _ _ _ _ _ ,

для чердачных перекрытий _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _  _

при нормативном 4 град.С, квартиры N _ _ _ ;

для пола 1  этажа  _ _  _ _  _ _  _  _ _  _ _  _ _  _  _ _  при

нормативном 2 град.С, квартиры N _ _ _ _ _ _ _ _ _.

Прогибы балконных плит составили  _ _ _  _ _ _ _  _ , что  (не)

превышает допустимых, квартиры N _ _ _ .

Уклоны балконных плит составили _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_, что (не) превышает допустимых 2%.

Трещины на поверхности  плит балконов,  лоджий (не)  обнаружены

квартиры N _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _.

Отделка фасадов  и помещений  в  обследованных квартирах  имеет

следующие дефекты: _ _ _ _ _ _ _ _ _.

- 62 -

ВСН 57-88(р)

Проверка окон  и   балконных  дверей  на   воздухопроницаемость

показала:

--------------------------------------------------------------------

|  N |Квартира| Наименование | Изделие |      Сопротивление        |

|п.п.|        |   помещения  |         |воздухопроницанию,кг*м2/(ч)|

|    |        |              |         |---------------------------|

|    |        |              |         |измеренное   |  требуемое  |

--------------------------------------------------------------------

Влажность древесины полов и столярных изделий достигла _ _ _  _

_ _ _ _ _ _ _ _ % при нормативной

_ _ _ _ _ _ _ _ _ % соответственно квартиры N _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ .

При обследовании кровли обнаружены следующие дефекты: _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

Уклоны кровли _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ .

Проверка работы внутренних водостоков показала _ _ _ _ _ _ _  _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

Состояние гидроизоляции кровли _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _

_ _ _ _ _ _ _ .

Местные отклонения поверхности пола составили от _ _ _ _ _ _  _

_ _ _до _ _ _ _ _ _

и в _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ % случаев превышают допуск, квартиры N _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ .

Отклонения поверхности   пола   от   горизонтальной   плоскости

составили от _ _ _ _ _ _ до _ _ _ _ _ _

и в _ _ _ _ _ _ _ _ _% случаев превышают допуски, квартиры N _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

Проверка гидроизоляции  полов  в  санитарных  узлах  и   ванных

комнатах показала (не) удовлетворительное состояние в квартирах N  _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

Проверка работы мусопроводов показала _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _.

Измерение уровня шума в  помещениях жилых зданий показала  (не)

удовлетворительное состояние конструкций в квартирах N _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ .

При обследовании зданий были проведены:

1. Контроль  качества  сварных  соединений  и  антикоррозионных

покрытий  металлических  конструкций и  закладных  деталей,  который

показал, что узлы _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , находящиеся _  _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,  (не)

отвечают нормативным требованиям.

- 63 -

ВСН 57-88(р)

2. Оценка    прочности,     жесткости    и     трещиностойкости

железобетонных конструкций, которая показала, что элементы _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ в узлах _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _

_ _ _, расположенные  _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _  _ _ _ _,  (не)

отвечают следующим нормативным требованиям _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

3. Проверка  качества   антисептической  обработки   древесины,

которая показала, что элементы _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, узлы

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , расположенные_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,

(не) отвечают нормативным требованиям.

4. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(и т.д.)

ВЫВОДЫ

I. На основании результатов приемочного контроля  рекомендуется

устранять выявленные дефекты:

1. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

3. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

II. Отметить, что качество монтажа _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(не) отвечает требованиям _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

III. При эксплуатации дома необходимо наблюдать за _ _ _ _ _  _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

Руководитель группы обследования _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _

_ _ _ _ _ _

Исполнитель _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _

Примечания: 1.  Заполнению  подлежат  те  пункты   технического

зaключения, по которым выполнялись работы при приемке здания.

2. Лабораторные испытания материалов  и вскрытия конструкций  и

узлов  с  проведением   разрушающего  и  не  разрушающего   контроля

дополнительно  оформляются   протоколом   с  участием   организации,

проводившей дополнительные работы.

- 64 -

ВСН 57-88(р)

Приложение 5

Рекомендуемое

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам приемочного контроля

инженерного оборудования

дома N _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ корпус _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _

по ул. (пер.) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

С "_ _ _ _ _ _ _" по "_ _ _ _ _ _ _ _" группой обследования _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

проведен приемочный контроль _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _этажного

_ _ _ _ _ __ _ _ _ _

секционного жилого дома серии _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .  Средняя

температура наружного

воздуха в период приемки _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . Состояние погоды  _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

Заказчик _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Подрядчик _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Начало строительства, капитального ремонта _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _

(нужное подчеркнуть)

Окончание строительства, капитального ремонта _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _

_ _ _

(нужное подчеркнуть)

В результате обследования выявлено:

1. Центральное отопление.

Температура воздуха в помещениях составила от _ _ _ _ _ _ до  _

_ _ град.С.

Отклонения от нормативных значений наблюдались в _ _ _ _ _ _  _

_ _  _ %  случаев: квартиры  N _  _ _ _  _ _  _ _  _ .  Максимальная

относительная  влажность  составила  _  _  _ _  _  _  _  %,  что  не

препятствует  (препятствует)  заселению  этих  квартир.   Замеренные

перепады температур в стояках свидетельствуют (не свидетельствуют) о

их  равномерной  прогреваемости.  При  этом  перепады  температур  в

стояках колебались от _ _ _град.С до _ _ _ град.С, а в _ _ _ _ _ _

_  % случаев  имеются  отклонения  от среднего  расчетного  значения

температурного перепада. Стояки  _ _ _  _ _ _  _ _ _  _ _ _  требуют

дополнительной регулировки.  Температура поверхности  нагревательных

приборов   характеризует   (не   характеризует)   их    сопоставимую

равномерность прогрева в  соответствии с принятой схемой  отопления.

Максимальное отличие  температур составило _  _ _  _ _ град.С,  что

соответствует  _ _  _  _ _  _  _ _  _%  от общего  числа  измеренных

- 65 -

ВСН 57-88(р)

параметров. В квартирах N _ _ _ _ _ _, холлах _ _ _ _ _ _ _ _ _  эт.

имеет место недогрев, а в квартирах N _ _ _ _ _ _, холлах _ _ _ _  _

_ _ _ _ _ _ эт. - перегрев воздуха помещений. В соответствии с  этим

в указанных местах необходимо принять меры по _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _

(утеплению ограждающих конструкций, регулировке теплоотдачи

нагревательных приборов, проверке правильности размеров поверхности

нагрева и др.).

В системе отопления установлены следующие значительные  дефекты

оборудования и строительно-монтажных работ:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

По устранении отмеченных дефектов и недоделок система отопления

рекомендуется к принятию в эксплуатацию Госкомиссией с оценкой _ _ _

2. Вентиляция.

Обследование системы вентиляции выявило (не выявило) в _ _ _  _

_ _  _ _ _  _ _  _ _ _  _ _  _ случаях неисправности  вентиляционных

решеток, плохое их крепление в квартирах N _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _,

что составляет _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ % от числа осмотренных.

Несоответствие проекту размеров каналов  и шахт не  установлено

(установлено).  Система не  имеет  (имеет) нарушений  герметичности.

Засоров воздуховодов не обнаружено. Проверка воздухообмена показала,

что в _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ случаях, или в _ _ _ _ _ _ _ _ _ _% от

числа замеров, воздухообмен ниже нормируемых значений (квартиры N  _

_ _ _  _ _).  Максимальное отличие составило  _ _ _  _ _  _ _ _  /ч,

квартиры N  _  _ _  _ _  _  _ _  _ _  _ _  _.  Опрокидывания тяги  в

вентустройствах  верхних   этажей   не  установлено   (установлено).

Неравномерность  в  вытяжке при  ветре  более  5  м/с из  квартир  с

наветренной и заветренной сторон достигла  _ _ _ _ _  _ _ _ _ _  _%.

Система естественной вентиляции (по устранении отмеченных  дефектов)

рекомендуется к приемке с оценкой _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

3. Горячее водоснабжение.

Имеет (не имеет) следующие значительные дефекты _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _

Температура горячей  воды, в  том  числе в  наиболее  удаленных

местах водоразбора, при циркуляционном режиме составила от _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ до _ _ _  _ _ _ град.С. Значений ниже нормируемых СНиП  не

установлено (установлено  в  квартирах N  _ _  _ _  _  _ _  _ _  _).

Отклонение температур составляет _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_  _%  от   числа  измеренных  параметров.  Фактические   замеренные

секундные  расходы  смесителями  ванны  (мойки,  умывальника)  имеют

значения от __ _ _ _  _ _ _ _ _ _  _ _ до _ _ _  _ _ _ _ _ л/с,  что

соответствует нормативной величине  (не соответствует, отличается  в

среднем на _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ % и т.п.). Завышенные  расходы

установлены в  квартирах N _  _ _  _ _ _  _ _  _ _ _  _ _  _ _ _  _.

Проверка прогреваемости полотенцесушителей показала, что температура

их поверхности  не отличается более чем на 10град.С. Не прогреваются

полотенцесушители в квартирах N  _ _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _ _.  Для

улучшения качества системы необходимо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _

(рекомендации)

- 66 -

ВСН 57-88(р)

Система горячего  водоснабжения   по   устранении  дефектов   и

доналадке рекомендуется к приемке с оценкой _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _

_ _  _  _ (система  приемке не  подлежит  до устранения  критических

дефектов и проведения комплексной наладки) .

4. Холодное водоснабжение.

Имеет (не имеет) следующие дефекты: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _

Фактически замеренный расход воды и давления на вводе в  здание

имеют значения _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _  _ _, что соответствует нормативной  величине

(не соответствует и отличается в среднем  на _ _ _ _  %).

Завышенные расходы воды установлены в _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _

Система холодного   водоснабжения  по   устранении   отмеченных

дефектов и нормализации  давления и расхода  в сети рекомендуется  к

приемке с оценкой _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

5. Канализация и внутренние водостоки.

Имеют (не имеют) следующие дефекты _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _

Канализация и внутренние водостоки после устранения  отмеченных

дефектов рекомендуются к приемке с оценкой _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

6. Мусоропроводы.

Обследование мусоропроводов выявило:

Приемные клапаны в подъездах N _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _

, этажи _ _ _ открываются с большим усилием, производят шум, резино-

вые прокладки плохо закреплены (или отсутствуют вовсе), что  являет-

ся, кроме того, причиной подсосов воздуха.  Естественная  вентиляция

обеспечивает (не обеспечивает) постоянную тягу из ствола и однократ-

ный воздухообмен из мусоросборной камеры. По устранении дефектов му-

соропроводы предлагается принять в эксплуатацию с оценкой _ _ _ _  _

Выводы

Смонтированные системы здания  соответствуют  в целом  проекту,

требованиям СНиП, ТУ и  других нормативных документов. При  контроле

выявлены   дефекты   и    недоделки,   подлежащие   устранению    до

государственной приемки здания в срок до _ _ _ _ _ _ 19 _ _ г.

Рекомендовать государственной комиссии  принять в  эксплуатацию

вышеперечисленные системы здания с оценкой _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(отложить приемку с наличием недоделок и  критических дефектов).

Руководитель группы _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Члены группы _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _

"_ _ _ _" _ _ _ __ _ _ _ 19 _ _ _ г.

- 67 -

ВСН 57-88(р)

Приложение 6

Рекомендуемое

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по обследованию (жилого, общественного, указать) здания в г. _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ по _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ул. N _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ строение _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ для его капитального ремонта, надстройки  и

реконструкции (указать необходимый вид работ).

Главный инженер института (конторы, бюро) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Главный конструктор института (конторы, бюро) _ _ _ _ _ _ _ _ _

Начальник отдела изысканий _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _

Главный инженер отдела изысканий _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на производство   изысканий   для  установления   причин   появления

деформаций   (установления   технического   состояния   и    условий

реконструкции) здания по адресу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _

__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _

Заказчик _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

1. Габарит предполагаемой к обследованию части здания _ _ _ _ _ _  _

_ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2. В у казанном габарите обследованию подлежат (да, нет):

а) фундаменты и основание _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

б) стены _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _

в) внутренние отдельно стоящие опоры _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _

г) перекрытия _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ временные нормативные нагрузки по этажам

существующие _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ будущие _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

д) прочие строительные конструкции (перечислить) _ _ _ _ _ _  _

_ _ _ _ _ _

е) системы инженерного оборудования _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _

3. Конечные цели обследования здания или его части: _ _ _ _ _ _ _  _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _

- 68 -

ВСН 57-88(р)

Подпись заказчика _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _

(указать должность)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(в скобках указать разборчиво фамилию)

Дата заполнения _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Место печати

Объемы выполняенных работ

В соответствии с полученным от заказчика техническим заданием

институтом

(конторой, бюро) были выполнены следующие работы

--------------------------------------------------------------------

| N |         Наименование работ         |  Основной  | Количество |

|пп |                                    | показатель |            |

|------------------------------------------------------------------|

| 1 | Изучены архивные материалы         | Объект     |            |

|   |                                    |            |            |

| 2 | Заложено буровых скважин глубиной,м| Скважина   |            |

|   |                                    |            |            |

| 3 | Отрыто шурфов   для   обследования | Шурф       |            |

|   | фундаментов                        |            |            |

|   |                                    |            |            |

| 4 | Выполнено лабораторных анализов    | Анализ     |            |

|   | грунта                             |            |            |

|   |                                    |            |            |

| 5 | Сделано испытание образцов кирпича | Штука      |            |

|   | То же, образцов раствора           | Кубик      |            |

|   | То же, образцов бетона             | Керн       |            |

|   |                                    |            |            |

| 6 | Составлены в  выборочном   порядке | Расчет     |            |

|   | поверочные статистические  расчеты |            |            |

|   | несущих конструкций                |            |            |

|   |                                    |            |            |

| 7 | Сделано механическое  исследование | Место      |            |

|   | кладки (железобетонных конструкций |            |            |

|   |                                    |            |            |

| 8 | Произведена нивелировка     устьев | Точка      |            |

|   | скважин и шурфов                   |            |            |

|   |                                    |            |            |

| 9 | Сделаны выборочным порядком обмеры | Фасад,     |            |

|   | несущих конструкций                | разрез,план|            |

|   |                                    |            |            |

|10 | Произведены электрофизические      | Здание     |            |

|   | исследования несущих конструкций   |            |            |

|   |                                    |            |            |

|11 | Вырезаны образцы   труб    системы | Образец    |            |

|   | отопления                          |            |            |

|   |                                    |            |            |

|12 | Вырезаны образцы   труб    системы | Образец    |            |

|   | горячего водоснабжения             |            |            |

|   |                                    |            |            |

|13 | Составлено техническое задание     | Заключение |            |

|14 | Кроме указанного выполнено         |            |            |

--------------------------------------------------------------------

- 69 -

ВСН 57-88(р)

Описание существующего здания

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

1. Назначение существующего здания

_ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2. Количество этажей

_ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

3. Возраст здания

_ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

4. Описание элементов здания

а) наружные стены

_ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

б) внутренние опоры

_ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

в) наличие внутренних поперечных стен

_ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

г) междуэтажные перекрытия

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

д) чердачное перекрытие

_ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

е) перемычки над оконными

и дверными проемами

_ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ж) система стропил

_ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

з) кровля

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

и) система отопления

_ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

к) система вентиляции

_ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

- 70 -

ВСН 57-88(р)

л) система горячего водоснабжения

_ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

м) система холодного водоснабжения

_ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

5. Пространственная жесткость здания

_ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Состояние здания по наружному виду:

а) выветривание кладки

б) состояние перемычек

в) деформации

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

7. Благоустройство площадки

(планировка двора, наличие отмосток)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

8. Прочие сведения

Геоморфология, геолого-литологическое

и гидрогеологическое описание участка

В геоморфологическом отношении обследуемый участок расположен _ _ _

_ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Вертикальная планировка участка _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _

Поверхность участка характеризуется абсолютными отметками в пределах

_ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

В геологическом отношении площадка сложена толщей четвертичных

отложений,

представленных следующими грунтами (сверху вниз):

Четвертичные отложения общей мощностью _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

подстилаются _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

- 71 -

ВСН 57-88(р)

В изучаемой толще четвертичных отложений залегает первый основной

водоносный

горизонт, приуроченный к _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _

Водоупором служат _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _

При бурении на участке в _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ 198 _ г. основной водоносный горизонт

Основание и фундаменты

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

1. Количество отрытых шурфов для выборочного

обследования основания и фундаментов

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2. Тип фундамента:

а) под стенами

б) под отдельными опорами

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

3. Глубина заложения фундаментов:

а) наружных стен от поверхности

земли от пола

б) внутренних стен и отдельно

стоящих опор от пола

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

4. Описание материалов кладки:

(камень, раствор; заполнитель в бетоне; бетонные блоки и т.п.)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

5. Система кладки

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

6. Состояние кладки фундаментов

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

7. Характеристика прочности материалов кладки или бетонных блоков

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

- 72 -

ВСН 57-88(р)

Выводы по фундаментам

Послойное описание кладки и профили  фундаментов см. на разрезах  по

отрытым шурфам.

Согласно произведенному  обследованию,  на  глубине   заложения

подошвы фундамента обнаружены следующие группы основания: _ _ _ _  _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Наибольшая мощность  активной   зоны  приближенно   принимается

равной _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ м.

По материалам   бурения   в   состав   активной   зоны    кроме

перечисленных выше входят следующие грунты: _ _ _ _ _ _ _

Для характеристики   физико-математических   свойств   грунтов,

слагающих  активную   зону,   были  взяты   образцы  и   подвергнуты

лабораторному исследованию.

На основании произведенного  исследования  комплекса грунтов  с

ненарушенной   структурой,   слагающих  активную   зону,   расчетное

сопротивление может быть установлено _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

МПа (кгс/см2).

Стены здания

1. Конструкция наружных и внутренних стен

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2. Наружное оформление стен (наличие штукатурки, облицовка плиткой,

кладка впустошовку, кладка с расшивкой швов и пр.)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

3. Материал стен (камень и раствор), бетон и теплоизоляция

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

4. Система кладки

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

5. Качество кладки

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

6. Гидроизоляция стен

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

7. Теплозащитные свойства стен

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Согласно сделанному механическому исследованию кладки бетона, в

местах установлено следующее:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Выводы по качеству кладки: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

- 73 -

ВСН 57-88(р)

Описание существующих деформаций здания

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

1. Примерный возраст деформаций

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2. Наименование деформационных конструкций

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

3. Общее описание деформаций

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

4. Характер распространения деформаций

(общий или местный)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

5. Результаты наблюдения за деформациями

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

6. Основные причины появления деформаций

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Результаты выполненных расчетов несущих конструкций

Для определения работы основных несущих конструкций здания были

сделаны поверочные  расчеты  выборочным  порядком  применительно   к

выданному техническому заданию.

Ниже приводятся результаты расчетов.

Таблица давлений на грунт

-------------------------------------------------------------------

|N расчетов|N шурфов|Наименование несущих|Давление на грунт, МПа  |

|          |        |     элементов      |                        |

|-----------------------------------------------------------------|

|          |        |                    |существующее|  будущее  |

-------------------------------------------------------------------

Таблица прочности несущих конструкций (стен и отдельных опор)

-------------------------------------------------------------------

|N расчетов|    Наименование    |Расчетная нагрузка, | Допустимая |

|          |    конструкций     |       кН (т)       |  нагрузка  |

|          |     элементов      |                    |            |

|          |                    |---------------------------------|

|          |                    |существующая|будущая|            |

-------------------------------------------------------------------

- 74 -

ВСН 57-88(р)

Результаты обследования междуэтажного перекрытия над этажом

Обследование перекрытия выполнено выборочным порядком в _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ местах.

Ниже приводятся результаты обследования.

_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

1. Тип перекрытия

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2. Прогоны и балки

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

3. Заполнение

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

4. Звукоизоляция

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

5. Дефекты перекрытия, выявленные вскрытиями (гниль в древесине,

коррозия металла и т.п.)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

6. Показатели прочности материала элементов перекрытия

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Выводы

Результаты обследования чердачного перекрытия

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Обследование чердачного перекрытия произведено выборочным

порядком в _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ местах.

Ниже приводятся результаты обследования.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

1. Тип перекрытия

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2. Прогоны и балки

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

- 75 -

ВСН 57-88(р)

3. Заполнение

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

4. Теплоизоляция

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

5. Дефекты перекрытия, выявленные вскрытиями

(гниль в древесине, коррозия металла и т.п.)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

6. Показатели прочности материала элементов перекрытия

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Выводы

Результаты обследования системы отопления

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

1. Тип системы (однотрубная или двухтрубная, с верхней или нижней

разводкой и т.п.)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2. Тип и марка отопительных приборов (радиатор, конвекторы)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

3. Тепломеханическое оборудование системы отопления, установленное

на тепловом вводе (тепловом пункте)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

4. Дефекты системы

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Выводы

Результаты обследования системы горячего водоснабжения

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _

_ _ _ _ _ _ _ _

1. Тип системы

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2. Тип полотенцесушителей

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

- 76 -

ВСН 57-88(р)

3. Тепломеханическое оборудование системы горячего водоснабжения,

установленное на тепловом вводе (тепловом пункте)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

4. Дефекты системы

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Результаты обследования системы холодного водоснабжения

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

1. Тип системы

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2. Оборудование (водомерные узлы, насосные установки, регуляторы)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

3. Дефекты системы

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Выводы

Результаты обследования системы канализации внутренних водостоков

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

1. Конструктивные особенности системы

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2. Дефекты системы

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Выводы

Общие выводы _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

- 77 -

ВСН 57-88(р)

Приложение 7

Рекомендуемое

АКТ

технического обследования дома (отдельных квартир в доме) N _ _ _ _

по ул. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

райжилуправления _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

гор. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

" " _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 19 _ _ _ _ г.

Техническое обследование произведено для выявления причин

возникновения и количественной оценки повреждения (дефекта) _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

При этом установлено:

I. Общие сведения о доме

1. Серия типового проекта _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2. Год постройки _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

3. Год и вид последнего ремонта _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

4. Этажность _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

5. Наличие подвалов _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

6. Кубатура _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

7. Жилая площадь _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

8. Расчетная мощность системы отопления, МВт (Гкал/г) _ _ _ _ _ _ _

9. Расчетная мощность системы горячего водоснабжения, МВт (Гкал/г) _

10. Среднечасовая мощность системы горячего водоснабжения, МВт

(Гкал/г) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

II. Описание состояния обследуемых конструкций

или систем инженерного оборудования

1. Наименование обследуемых конструкций (систем) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2. Перечень квартир и помещений здания (с указанием этажа), где

проводилось обследование _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

3. Описание состояния обследуемых конструкций (систем) _ _ _ _ __ _

_ _ _ _ _ _

4. Перечень проведенных измерений _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

5. Схема конструкций (системы) с обозначением места установки

измерительных приборов, участков вскрытий, отбора проб и т.д.

(прилагается).

- 78 -

ВСН 57-88(р)

6. Результаты измерений:

а) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ;

б) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ;

в) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

III. Заключение о причинах возникновения повреждений или дефекта

и степени его опасности для дальнейшей эксплуатации здания _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Рекомендуемые мероприятия по устранению повреждения или дефекта _ _

_ _ _ _

Данные для организации длительных наблюдений

1. Наименование и характеристика конструкции (системы), подлежащей

длительным наблюдениям

2. Схема установки марок, опорных точек и т.п. с указанием

примененных измерительных приборов (прилагается) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

3. Результаты начальных замеров _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _

4. Рекомендуемая периодичность наблюдений _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

__ _ _ _ _ _

Руководитель группы обследования _ _ _ _ _ _ _

Начальник жилищно-эксплуатационной организации

_ _ _ _ _ _ _ _

- 79 -

ВСН 57-88(р)

Приложение 8

Рекомендуемое

Паспорт образца трубы системы отопления горячего

(холодного) водоснабжения

--------------------------------------------------------------------

|Адрес|Район,  |Срок  |Дата  |Место |Характер трубопро- |Визуаль-  |

|дома |жилищно-|службы|отбора|отбора| вода, прибора     |ная оценка|

|     |эксплуа-|систе-|образ-|образ-|                   |состоя-   |

|     |тацион- |мы    |ца,   |ца    |                   |ния трубо-|

|     |ная ор- |      |      |кв. N,|                   |провода   |

|     |ганиза- |      |      |подъ- |                   |(прибора) |

|     |ция     |      |      |езд N |-------------------|          |

|     |        |      |      |      |стояк, |диа-|черный|          |

|     |        |      |      |      |кон-   |метр|(оцин-|          |

|     |        |      |      |      |вектор,|мм  |кован-|          |

|     |        |      |      |      |под-   |    |ный)  |          |

|     |        |      |      |      |вальная|    |      |          |

|     |        |      |      |      |маги-  |    |      |          |

|     |        |      |      |      |страль,|    |      |          |

|     |        |      |      |      |под-   |    |      |          |

|     |        |      |      |      |водка, |    |      |          |

|     |        |      |      |      |поло-  |    |      |          |

|     |        |      |      |      |тенце  |    |      |          |

|     |        |      |      |      |суши-  |    |      |          |

|     |        |      |      |      |тель   |    |      |          |

|------------------------------------------------------------------|

|  1  |    2   |   3  |   4  |   5  |    6  |  7 |   8  |    9     |

--------------------------------------------------------------------

Подписи: Представитель жилищно-эксплутационной организации  _ _ _ _

_ _ _ _

Представитель института (проектно-сметной конторы,

бюро) _ _ _ _ _ _ _ _

--------------------------------------------------------

Текст документа сверен по:

Госкомархитектура -

М.: 1991

ВСН 57-88(Р) Положение по техническому обследованию жилых зданий

Приказ Госстроя СССР от 6.7.88 N 191

ВСН от 6.7.88 N 57-88(Р)

Госстрой СССР

Действующий

Дата начала действия: 1.7.89

Опубликован: Госкомархитектура - М.: 1991 год

Дата изменения в БД: 1.12.98

Дата внесения в БД:18.9.98